АДМИНИСТРАЦИЯ КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «25»  июля  2025 г. №  74

п. Крутогоровский, Соболевский район

«Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края до 2033 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ « Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», на  основании  Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития поселений и городских округов, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года (в редакции от 03.07.2016г), Устава Крутогоровского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Актуализировать схему теплоснабжения Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края утвержденную постановлением от 28.01.2022 г. № 140 до 2033 года».

2. Администрации Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в соответствии с Уставом Крутогоровского сельского поселения на официальном сайте администрации Крутогоровского сельского поселения в сети Интернет по адресу: krutogorovosp. ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Крутогоровского сельского поселения	                                   А.В. Струнина

УТВЕРЖДАЮ

Глава Крутогоровского сельского поселения

________________   ______________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРУТОГОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ДО 2033 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ

п. Крутогоровский 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Термины и определения | 6 |
|  | Сведения об организации-разработчике | 10 |
|  | Общие сведения о теплоснабжении | 11 |
| 1 | ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ | 12 |
| 1.1 | Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления | 12 |
| 1.2 | Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления от каждого источника тепловой энергии | 12 |
| 2 | ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛОГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | 13 |
| 2.1 | Радиус эффективного теплоснабжения | 13 |
| 2.2 | Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | 14 |
| 2.3 | Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии | 17 |
| 2.4 | Перспективные балансы потребления тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии | 17-18 |
| 3 | ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ | 20 |
| 3.1 | Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей | 20 |
| 4 | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 22 |
| 4.1 | Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии | 22 |
| 4.2 | Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | 22 |
| 4.3 | Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 23 |
| 4.4 | Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы | 24 |
| 4.5 | Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 24 |
| 4.6 | Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы | 25 |
| 5 | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ | 25 |
| 5.1 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии | 25 |
| 5.2 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку | 25 |
| 5.3 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 26 |
| 5.4 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 26 |
| 6 | ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ | 27 |
| 7 | ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ | 28 |
| 8 | РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ) | 29 |
| 9 | РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 33 |
| 10 | РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ | 33 |
|  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 34 |

ВВЕДЕНИЕ

Разработка схемы теплоснабжения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей

деятельности теплоснабжающих	организаций и используемого при

осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения
инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схем теплоснабжения

- генеральный план поселения и муниципального района;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики
источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам
потребителей тепловой энергии, их видам и т.п.);

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых
теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей,
конфигурация;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива,
отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие
нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой,
данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Термины и определения

- тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

- зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

- зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

- тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

- тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

- тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

- теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

- потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве

собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

- инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения;

- теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

- передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

- коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

- система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

- режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

- надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

- регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:

- а)	реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены реализации по соглашению сторон договора;

- б)	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

- в)	оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены услуг по соглашению сторон договора;

- орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее также - орган регулирования) - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения), уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) либо орган местного самоуправления поселения или городского округа в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

- схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;

- топливно-энергетический баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

- тарифы в сфере теплоснабжения - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

- точка учета тепловой энергии, теплоносителя (далее также - точка учета) - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;

- комбинированная выработка электрической и тепловой энергии -режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

- единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

- бездоговорное потребление тепловой энергии - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем;

- радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

- плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение);

- живучесть - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок.

- элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно - территориальных единиц;

- расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

- качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.

- капитальный ремонт - ремонт направленный на восстановление исправности и полного, либо близкому к полному ресурса оборудования с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые в том числе на более прочные и экономичные.

Сведенья об организации разработчике:

Акционерное Общество «Корякэнерго»

Юридический адрес: 683013 Камчатский край,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41

тел./факс  8(415-2) 46-28-46

Почтовый адрес: 683013 г. Петропавловск-Камчатский,

а/я 129   (secr@korenergo.ru)

ОКВЭД 40.10, ОГРН 1058200094204,

ИНН/КПП 8202010020/ 410101001

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Хабаровске

БИК 040813727

Кор/счет 301018104000000000727

р/сч  40702810915020001002

Общие сведения о системе теплоснабжения

Муниципальное образование "Крутогоровское сельское поселение" наделено статусом сельское поселение Законом Камчатской области от  22.10.2004 № 224 «Об установлении границ муниципальных образований на территории Соболевского района Камчатской области и о наделении статусом муниципального района и сельского поселения». Внесено в государственный реестр муниципальных образований  11.12.2006 года № ru  41505303.

Общие

Площадь территории: 8 км2.

Численность населения: 370 чел.

Расстояние до краевого центра по дорогам: 428 км.

Расстояние до краевого центра по воздуху: 450 км.

В муниципальном образовании Крутогоровское сельское поселение центральное теплоснабжение осуществляется от двух источников тепловой энергии:

котельная № 1 расположенная в посёлке Крутогоровский, работающая на природном газе с установленной мощностью  - 1,51 Гкал/ч,  и  фактической мощностью 1,29Гкал/ч. В соответствии с рекомендациями конструкторского бюро завода производящего котлы КВа-0,63 выполнен капитальный ремонт с заменой базовых деталей на более прочные и экономичные. Исходя из присоединенной нагрузки 0,81Гкал/час, заменённые детали номинально снизили производительность котлов КВа-0,63 с 0,54Гкал/час до 0,43Гкал/час., при этом получен более экономичный режим работы горелок, снизились затраты на собственные нужды из-за снижения объёма воды в котлах и более скоростного нагрева воды. Кроме того величина присоединённой нагрузки определена из условия температуры наружного воздуха равной температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-25°С), при более высоких температурах значение присоединённой нагрузки снижается, тем самым снижая экономичность работы мощных котлов. Из условия эксплуатации котлов КВа-0,63 (до 2020года) с номинально сниженной мощностью, отмечен более экономичный расход топлива, при этом дефицита мощности на котельной №1 не наблюдалось;

котельная № 2 расположенная в посёлке Крутогоровский, работающая на природном газе с установленной мощностью  - 0,44 Гкал/ч

Суммарное годовое договорное потребление тепловой энергии на отопление потребителей, расположенных на территории муниципального образования Крутогоровское сельское поселение от котельной № 1 составляет 3172,2 Гкал, в том числе:

- жилфонд - 2354,35 Гкал/год;

- образование - 339,28Гкал/год;

- культура - 35,31 Гкал/год;

- здравоохранение - 436,9 Гкал/год;

- прочие - 6,35 Гкал/год.

Суммарное годовое договорное потребление тепловой энергии на отопление потребителей, расположенных на территории муниципального образования Крутогоровское сельское поселение от котельной № 2 составляет 894 Г кал, в том числе:

- жилфонд - 810,3 Гкал/год;

- образование - 36,85 Гкал/год;

- прочие - 46,86 Гкал/год.

- ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

  - Площадь строительных	фондов и приросты площади

строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Площадь Крутогоровского сельского поселения составляет 798,4 Га и на расчетный период с 2021 по 2033 г. новое строительство жилых и административных зданий не планируется.

  - Объемы	потребления	тепловой энергии (мощности),

теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления от каждого источника тепловой энергии

В таблице 1.1 приведены нагрузки на отопление и ГВС с градацией на группы потребителей (жилой фонд, объекты культуры, объекты здравоохранения, объекты образования и объекты промпредприятий).

Таблица 1.1 - Объемы потребления тепловой энергии

|  |  | Котельная № 1 | Котельная № 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потребление тепловой энергии, Г кал/ч |  |  |
| Жилфонд | Отопление | 0,593 | 0,226 |
|  | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |  |
|  | Отопление | 2354,35 | 810,3 |
|  | Потребление тепловой энергии, Г кал/ч |  |  |
| Образование | Отопление | 0,085 | 0,0103 |
|  | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |  |
|  | Отопление | 339,28 | 36,85 |
|  | Потребление тепловой энергии, Г кал/ч |  |  |
| Культура | Отопление | 0,0089 |  |
|  | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |  |
|  | Отопление | 35,31 |  |
|  | Потребление тепловой энергии, Г кал/ч |  |  |
| Здравоохранение | Отопление | 0,1101 |  |
|  | Потребление тепловой энергии, Г кал/год |  |  |
|  | Отопление | 436,9 |  |
|  | Потребление тепловой энергии, Г кал/ч |  |  |
| Прочие | Отопление | 0,0174 | 0,0033 |
|  | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |  |
|  | Отопление | 6,35 | 46,86 |
|  | Потребление тепловой энергии, Г кал/ч |  |  |
| Итого по | Отопление | 0,8144 | 0,2396 |
| потребителям | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |  |
|  | Отопление | 3172,2 | 894 |

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1 Радиус зоны действия каждого источника тепловой энергии

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжение в равной зависит, как от удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки потребителя.

Согласно проведенной оценке в радиус эффективного теплоснабжения котельной попадают участки застройки малоэтажного жилищного строительства, а также здания общественного назначения. Индивидуальный жилищный фонд подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зона действия котельной № 1 - посёлок при станции Крутогоровский, теплоисточник обеспечивает нужды поселения на отопление с присоединённой тепловой нагрузкой 0,8144 Гкал/ч.

Зона действия котельной № 2 - посёлок при станции Крутогоровский, теплоисточник обеспечивает нужды поселения на отопление с присоединённой тепловой нагрузкой 0,2396 Гкал/ч.

Зоны действия систем теплоснабжения представлены на рис. 2.1 и 2.2. Схемы теплоснабжения Крутогоровского сельского поселения представлены на рис.2.3 и 2.4.

Рис. 2.1 - Зона действия теплоснабжения от котельной № 1 Крутогоровского сельского поселения.

Рис. 2.2 - Зона действия теплоснабжения от котельной № 2 Крутогоровского сельского поселения.

2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В муниципальном образовании Крутогоровское сельское поселение теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а так же отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей не подключенных к центральному теплоснабжению осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

2.4 Перспективные балансы потребления тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

В таблице 2.1 приведены перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии на период 2021 - 2033 г.г.

Таблица 2.1 - Перспективные балансы тепловой энергии

| №п/п | Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность котельной Гкал/ч | Установленная мощность котельной (нетто) с учётом собственных нужд Гкал/ч | Потери в тепловых сетях Гкал/час | Располагаемая мощность на отопление Гкал/час | Присоединённая нагрузка Гкал/час | Резерв(+)/дефицит(-), Гкал/ч | Резерв(+)/дефицит(-), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Период с 2021 по 2033год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 1,29 | 1,27 | 0,16 | 1,11 | 0,81 | 0,29 | 36,15 |
| 2 | Котельная №2 | 0,44 | 0,43 | 0,05 | 0,39 | 0,24 | 0,15 | 60,93 |
|  | ИТОГО | 1,73 | 1,70 | 0,20 | 1,49 | 1,05 | 0,44 | 41,78 |

Ограничения тепловой мощности не установлены.

В таблицах 2.2 и 2.3 приведена информация по годовому потреблению
тепловой энергии потребителями (с разбивкой по видам потребления и по группам
потребителей), по потерям тепловой энергии в наружных тепловых сетях от
источника тепловой энергии, величина собственных нужд источника тепловой

энергии, величина производства тепловой энергии по следующим источникам

тепловой энергии.

Таблица 2.2 - Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии - котельная № 1

| Наименование показателя | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2030 гг. | 2031-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/час | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Присоединённая нагрузка, Гкал/час | 0,8144 | 0,8144 | 0,8144 | 0,8144 | 0,8144 | 0,8144 | 0,8144 | 0,8144 | 0,8144 |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 3986 | 3986 | 3986 | 3986 | 3986 | 3986 | 3986 | 3986 | 3986 |
| Расход на собственные нужды, Гкал/год | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Отпуск в сеть, Гкал/год | 3914 | 3914 | 3914 | 3914 | 3914 | 3914 | 3914 | 3914 | 3914 |
| Потери, Гкал/год | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Полезный отпуск, всего в т. ч., Гкал/год | 3155 | 3155 | 3155 | 3155 | 3155 | 3155 | 3155 | 3155 | 3155 |
| Жилфонд | 2455,4 | 2455,4 | 2455,4 | 2455,4 | 2455,4 | 2455,4 | 2455,4 | 2455,4 | 2455,4 |
| Образование | 291,8 | 291,8 | 291,8 | 291,8 | 291,8 | 291,8 | 291,8 | 291,8 | 291,8 |
| Культура | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| Здравоохранение | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 |
| Прочие | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 |

Таблица 2.3 - Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии - котельная № 2

| Наименование показателя | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2028-2030 | 2031-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | гг. | гг. |
| Установленная мощность, Гкал/час | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Присоединённая нагрузка, Гкал/час | 0,2396 | 0,2396 | 0,2396 | 0,2396 | 0,2396 | 0,2396 | 0,2396 | 0,2396 | 0,2396 |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 |
| Расход на собственные нужды, Гкал/год | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Отпуск в сеть, Гкал/год | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 |
| Потери, Гкал/год | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Полезный отпуск, всего в т. ч., Гкал/год | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
| Жилфонд | 819,98 | 819,98 | 819,98 | 819,98 | 819,98 | 819,98 | 819,98 | 819,98 | 819,98 |
| Образование | 37,29 | 37,29 | 37,29 | 37,29 | 37,29 | 37,29 | 37,29 | 37,29 | 37,29 |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие | 47,42 | 47,42 | 47,42 | 47,42 | 47,42 | 47,42 | 47,42 | 47,42 | 47,42 |

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1 Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:

- объем воды на заполнение наружной тепловой сети, м3 ;

- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3 ;

- объем воды на собственные нужды котельной, м3 ;

- объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3 ;

- объем воды на горячее теплоснабжение, м3 .

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети, расход потребителями теплоносителя (ГВС) и собственные нужды котельной.

Объем воды для наполнения трубопроводов тепловых сетей, м , вычисляется в зависимости от их площади сечения и протяженности по формуле:

Vcemu = Tydildi

где

vdi - удельный объем воды в трубопроводе i-го диаметра протяженностью 1,

м3/м;

ldi - протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, м; n - количество участков сети;

Объем воды на заполнение тепловой системы отопления внутренней системы отопления объекта (здания)

V =v

где

vom - удельный объем воды (справочная величина vom =30 м /Гкал/ч);

Qom - максимальный тепловой поток на отопление здания (расчетно-нормативная величина), Гкал/ч.

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения закрытая система

Уподп =0,0025 V, где

V - объем воды в трубопроводах т/сети и системе отопления, м . открытая система

Vnodn =0,0025 V+Gzec, где

Огвс - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м .

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.16. Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.17. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой,

расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно - питьевого водоснабжения.

Баланс производительности водоподготовительных установок для котельных представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Баланс производительности водоподготовительных установок

| Период | Заполнение тепловой сети, т/ч | Подпитка тепловой сети, т/ч | Аварийная подпитка, т/ч | Заполнение системы отопления потребителей, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |
| 2021 г. | 28,97 | 0,138 | 1,104 | 26,22 |
| 2022 г. | 28,97 | 0,138 | 1,104 | 26,22 |
| 2023 г. | 28,97 | 0,138 | 1,104 | 26,22 |
| 2024 г. | 28,97 | 0,138 | 1,104 | 26,22 |
| 2025 г. | 28,97 | 0,138 | 1,104 | 26,22 |
| 2026 г. | 28,97 | 0,138 | 1,104 | 26,22 |
| 2027-2030 гг. | 28,97 | 0,138 | 1,104 | 26,22 |
| 2031-2033 гг. | 28,97 | 0,138 | 1,104 | 26,22 |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |
| 2021 г. | 2,71 | 0,025 | 0,202 | 7,39 |
| 2022 г. | 2,71 | 0,025 | 0,202 | 7,39 |
| 2023 г. | 2,71 | 0,025 | 0,202 | 7,39 |
| 2024 г. | 2,71 | 0,025 | 0,202 | 7,39 |
| 2025 г. | 2,71 | 0,025 | 0,202 | 7,39 |
| 2026 г. | 2,71 | 0,025 | 0,202 | 7,39 |
| 2027-2030 гг. | 2,71 | 0,025 | 0,202 | 7,39 |
| 2031-2033 гг. | 2,71 | 0,025 | 0,202 | 7,39 |

4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

На территории Крутогоровского сельского поселения не планируется перспективное строительство источников тепловой энергии и сетей для вновь осваиваемых территориях в виду отсутствия таковых территорий и отсутствия перспективного строительства вне зоны эффективного теплоснабжения существующих источников.

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

На территории Крутогоровского сельского поселения не планируется перспективное строительство объектов потребляющих тепловую энергию расположенных в зонах действия источников тепловой энергии. Следовательно реконструкция источников тепловой энергии для перспективного увеличения нагрузки не планируется.

4.3 Предложения по реконструкции источника тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения.

Реконструкция котельной - это полная или частичная замена изношенного котельного оборудования на новое, техническое совершенствование теплового источника, оптимизация работы системы в целях повышения эффективности работы установки, снижения эксплуатационных затрат и приведения котельной в полное соответствие современным требованиям. Своевременная реконструкция котельной, котельного оборудования и здания котельной существенно повышает тепловую эффективность объекта, а также напрямую влияет на количество полезного тепла (тепловую мощность), которое котельная способна вырабатывать. Вместе с этим в результате реконструкции повышается надежность всего оборудования, уменьшаются затраты на закупку энергоносителей и на водоподготовку. Вовремя проведенная реконструкция и котельной улучшает качество услуг по снабжению теплом абонентов и помогает сократить величину вредных выбросов в атмосферу (увеличивается уровень экологической безопасности объекта).

Котельная №1 оборудована котлами двух типов:

ЗИОСАБ-500 (газ, дизельное топливо) – 1 ед.- 500 кВт х 1 = 500 кВт

КВа-0,63 (газ, дизельное топливо) – 2 ед.- 630(500) кВт х 2 = 1260(1000) кВт

Котельная №2 оборудована котлами двух типов:

ЗИОСАБ-250 (газ, дизельное топливо) – 2ед. - 250кВтх2 = 1000 кВт

- В скобках указана фактическая мощность котлов КВа-0,63 после замены основных деталей на более экономичные.

Предлагается выполнить реконструкцию котельных с заменой горелок на газо-дизельные, установить расходные ёмкости дизельного топлива, заменить котлы КВа-0,63 на менее мощные, перенести все оборудование из модульной котельной №1 в железобетонное здание старой существующей котельной, выполнить реконструкцию существующего железобетонного здания котельной №1, выполнить работы по расширению площадей котельной №2, установить на котельной №1 расширительные баки закрытого типа, установить новое насосное оборудование с новыми шкафами управления насосами (см. раздел 7).

4.4 .Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения  перспективных тепловых нагрузок не  предусматривается в виду значительной удаленности от зоны эффективного теплоснабжения, что приведет к значительным затратам на строительство и дальнейшую эксплуатацию подобной установки.

Таким образом, строительство источников тепловой энергии с комбинированной тепловой и электрической энергии экономически не обосновано и не планируется.

4.5. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии и оценка затрат при необходимости его изменения

По состоянию на текущую дату существующий температурный график отпуска тепловой энергии в сеть является оптимальным и не требует изменений.

| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ КОТЕЛЬНЫХ П.КРУТОГОРОВСКИЙ НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| температура |  |  | температура |  |  |
| наружного воздуха . t н.в. ˚С | В под-м труб-де T1 | В обр-м труб-де T2 | наружного воздуха . t н.в. ˚С | В под-м труб-де T1 | В обр-м труб-де T2 |
| 8 | 39,7 | 34,5 | -10 | 62,0 | 49,0 |
| 7 | 41,0 | 35,4 | -11 | 63,2 | 49,7 |
| 6 | 42,3 | 36,3 | -12 | 64,4 | 50,4 |
| 5 | 43,7 | 37,1 | -13 | 65,5 | 51,2 |
| 4 | 45,0 | 38,0 | -14 | 66,7 | 51,9 |
| 3 | 46,2 | 38,9 | -15 | 67,8 | 52,6 |
| 2 | 47,5 | 39,7 | -16 | 68,9 | 53,3 |
| 1 | 48,8 | 40,5 | -17 | 70,1 | 54,0 |
| 0 | 50,0 | 41,3 | -18 | 71,2 | 54,7 |
| -1 | 51,3 | 42,1 | -19 | 72,3 | 55,3 |
| -2 | 52,5 | 42,9 | -20 | 73,4 | 56,0 |
| -3 | 53,7 | 43,7 | -21 | 74,5 | 56,7 |
| -4 | 54,9 | 44,5 | -22 | 75,6 | 57,4 |
| -5 | 56,1 | 45,3 | -23 | 76,7 | 58,0 |
| -6 | 57,3 | 46,0 | -24 | 77,8 | 58,7 |
| -7 | 58,5 | 46,8 | -25 | 78,9 | 59,3 |
| -8 | 59,7 | 47,5 | -26 | 80,0 | 60,0 |
| -9 | 60,9 | 48,3 |  |  |  |

4.6. Предложения по перспективной установленной мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Установленная мощность источников на текущую дату и на перспективу 2033 года

| Наименование показателя | Ед. изм | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | год | 2021 | 2033 |
|  |  | Котельная №1 | Котельная №1 |
| Установленная мощность | Гкал/час | 1,29 | 1,29 |
|  |  | Котельная №2 | Котельная №2 |
| Установленная мощность | Гкал/час | 0,44 | 0,44 |

- В скобках указана фактическая мощность котлов КВа-0,63 после замены основных деталей на более экономичные.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

5.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности на расчетный срок, не предусматриваются.

5.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

На сегодняшний день, теплоснабжение п. Крутогоровский  осуществляется от двух дизельных котельных работающих в водогрейном режиме. Тепловые сети охватывают всех возможных абонентов села. Перспективной застройки и развития новых территорий села нет.

5.3. Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим не предусматривается, так как отсутствуют пиковые водогрейные котельные. Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения обеспечивают мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с окончанием срока службы.

5.4. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В связи с тем, что большая часть существующих сетей теплоснабжения выработали эксплуатационный ресурс, предлагается проведение мероприятий по их замене. Общая протяженность магистральных и радиальных участков тепловых сетей составляет:

| Наименование показателя | Ед. изм | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | год | 2021 | 2033 |
|  |  | Котельная №1 | Котельная №1 |
| Протяженность | км | 1,647 | 1,647 |
|  |  | Котельной №2 | Котельной №2 |
| Протяженность | км | 0,321 | 0,321 |
| ИТОГО протяженность тепловых сетей |  |  | 1,968 |

Реконструкцию магистральных тепловых сетей в объеме 1200 м. необходимо выполнять с применением современных энергоэффективных технологий, что позволит обеспечить надежное, бесперебойное и качественное теплоснабжение существующих и перспективных потребителей. При реконструкции тепловых сетей возможно использование стальных трубопроводов с заводской ППУ изоляции, а также полиэтиленовых повышенной теплостойкости.

6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Данный раздел содержит перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Для	источников тепловой энергии, находящихся на территории

Крутогоровского сельского поселения, основным видом топлива является природный газ.

Котельные которые используют природный газ в качестве основного топлива, имеют запасы аварийного топлива, для поддержания работы при частичном или полном отсутствии основного топлива, в данном случае это дизельное топливо.

В таблице 6.1 приведены результаты расчета перспективных годовых расходов топлива в разрезе каждого источника тепловой энергии.

Таблица 6.1 - Годовые расходы топлива

| Период | Котельная № 1 | Котельная № 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Природный газ | Природный газ |
| Размерность | м. куб | м. куб |
| 2021 г. | 459893,29 | 129713,49 |
| 2022 г. | 459893,29 | 129713,49 |
| 2023 г. | 459893,29 | 129713,49 |
| 2024 г. | 459893,29 | 129713,49 |
| 2025 г. | 459893,29 | 129713,49 |
| 2026 г. | 459893,29 | 129713,49 |
| 2027-2030 гг. | 459893,29 | 129713,49 |
| 2030-2033 гг. | 459893,29 | 129713,49 |

Для электростанций и котельных на газе при круглогодичной подаче его от одного источника предусматривается аварийный (резервный) запас топлива. Нормативный неснижаемый запас топлива - запас топлива, обеспечивающий работу котельной в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой и составом оборудования, позволяющим поддерживать готовность к работе всех технологических схем и плюсовые температуры в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях.

ННЗТ из расчета работы станции в режиме выживания в течение суток рассчитывается для всех видов топлива по формуле:

Н Н 3 Т = Вусл X псуТ X — , т н.т.,

где:

Вусл - расход условного топлива на производство электро- и теплоэнергии в режиме "выживания" за 1 сутки;

п^ - количество суток, в течение которых обеспечивается работа ТЭС и котельных в режиме "выживания". В расчете принято для ТЭС, сжигающих уголь, мазут, торф и дизельное топливо, = 7, сжигающих газ, = 3;

7000 - теплота сгорания условного топлива, ккал/кг;

Q н - теплота сгорания натурального топлива, ккал/кг.

Резервным топливом для котельных № 1 и 2 посёлка при станции Крутогоровский является дизельное топливо. Низшая теплота сгорания дизельного топлива Q Н=10300 ккал/кг.

Таблица 6.2 - Основные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива

| Вид топлива | Среднесуточная выработка теплоэнергии, Гкал/сутки | Норматив удельного расхода топлива, т.у.т./Гкал | Среднесуточный расход топлива, т.у.т. | Кол-во суток для расчета | ННЗТ, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 18,62 | 0,1603 | 2,985 | 5 | 10,29 |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 4,76 | 0,1648 | 0,784 | 5 | 2,7 |

7. ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Новое строительство котельных в Крутогоровском сельском поселении не целесообразно.

Есть необходимость выполнить реконструкцию существующих котельных для обеспечения удобства эксплуатации и надёжности работы оборудования.

Рекомендуется выполнить мероприятия:

- На котельных №1,2 установить котельное оборудование при эксплуатации которого возможно применение резервного топлива (дизельного топлива). Данное мероприятие обеспечит живучесть системы теплоснабжения при отключении подачи основного топлива (газ).

- На котельных №1,2 установить ёмкости запаса резервного топлива, при отсутствии возможности установки, разработать мероприятия по оперативному подвозу передвижной расходной ёмкости.

- Оборудование котельной №1 перенести из контейнерного модуля в существующее железобетонное здание старой котельной, для этого необходимо выполнить реконструкцию котельной №1

- На котельной №1 заменить котлы КВа-0,63 на котлы меньшей производительности с целью снижения собственных нужд на нагрев большего объёма воды, снижение габаритов котлов, снижение расходов на установку газо-дизельных горелок, снижение расхода топлива. Для унификации парка предлагается применить котлы по типу уже установленного котла №3 марки ЗИОСАБ-500.

- В рамках реконструкции котельной №1 рекомендовано установить расширительные баки закрытого типа и убрать открытый расширительный бак из схемы котельной. Данное мероприятие повысит давление в сети и улучшит циркуляцию теплоносителя.

- Рассмотреть мероприятие по увеличению площади котельной №2

8. РЕШЕНИЕ	ОБ	ОПРЕДЕЛЕНИИ	ЕДИНОЙ

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Общие сведения

Энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация - коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети произведенной или (и) купленной тепловой энергии и теплоносителей (МДС 41 - 3.2000 Организационно-методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации).

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» «...единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» «. к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа об ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны
деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от
лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании
источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей
зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный
орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеуказанными критериями.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

- Систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

- Принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

3.      Принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

4.  Прекращение права собственности или владения имуществом, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

5.   Несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а

также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

6.  Подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы для принятия ими решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации. К указанной информации должны быть приложены вступившие в законную силу решения федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов.

Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, обязано уведомить уполномоченный орган о возникновении фактов, являющихся основанием для утраты организацией статуса единой теплоснабжающей организации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации, ликвидации, признания организации банкротом, прекращения права собственности или владения имуществом организации.

Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, вправе подать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации, за исключением если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. Заявление о прекращении функций единой теплоснабжающей организации может быть подано до 1 августа текущего года.

Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня получения от лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, изложенным в выше, вступивших в законную силу решений федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации.

Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации разместить на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевыми организациям подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации.

Организация, утратившая статус единой теплоснабжающей организации по основаниям, приведенным в выше, обязана исполнять функции единой теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой теплоснабжающей организации, а также передать организации, которой присвоен статус единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях тепловой энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

В настоящее время АО «Корякэнерго» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации в зоне централизованного теплоснабжения поселка Крутогоровский.

9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории поселения действуют два источника теплоснабжения.

Зона действия котельной № 1 - посёлок Крутогоровский, теплоисточник обеспечивает	нужды поселения	на отопление	с	присоединённой	тепловой

нагрузкой 0,8144 Гкал/ч.

Зона действия котельной № 2 - посёлок Крутогоровский, теплоисточник обеспечивает	нужды поселения	на отопление	с	присоединённой	тепловой

нагрузкой 0,2396 Гкал/ч.

Дефицитов тепловой мощности на источниках тепловой энергии, расположенных в муниципальном образовании Крутогоровское сельское поселение нет. Строительство резервных тепловых сетей между источниками тепловой энергии для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не предусмотрено по причине удаленности теплоисточников друг от друга.

10. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

По результатам инвентаризации бесхозных тепловых сетей на территории поселения не выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с генеральным планом развития Крутогоровского сельского поселения нового строительства не намечается.

В государственной стратегии Российской Федерации четко определена рациональная область применения централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения. В городах с большой плотностью застройки следует развивать и модернизировать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоцентралей.

С целью выявления реального дисбаланса между мощностями по выработке тепла и подключёнными нагрузками потребителей проведены расчеты гидравлических режимов работы систем теплоснабжения поселок Крутогоровский.

Для выполнения расчетов гидравлических режимов работы систем теплоснабжения были систематизированы и обработаны результаты отпуска тепловой энергии от всех источников тепловой энергии, выполнен анализ работы каждой системы теплоснабжения на основании сравнения нормативных показателей с фактическими за базовый контрольный период - 2017 год и определены причины отклонений фактических показателей работы систем теплоснабжения от нормативных.

В ходе разработки схемы теплоснабжения поселок Крутогоровский
был выполнен расчет перспективных балансов тепловой мощности и тепловой
нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии, на каждом этапе и к
окончанию планируемого периода, так же были определены перспективные
топливные балансы для источника тепловой энергии по видам основного топлива
на каждом этапе планируемого периода.

Развитие теплоснабжения поселка Крутогоровский до 2033 года предполагается
базировать на использовании существующего источника тепловой энергии.

В ходе разработки схемы теплоснабжения дефицита тепловой мощности на
источнике тепловой энергии не выявлено.

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и

один раз в пять лет корректироваться.