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АДМИНИСТРАЦИЯ КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от «16» апреля 2026 г. № 27
п. Крутогоровский, Соболевский район


«Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края до 2033 года»

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ « Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», на  основании  Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития поселений и городских округов, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года (в редакции от 03.07.2016г), Устава Крутогоровского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схемы теплоснабжения муниципального образования Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края до 2033 года».
2. Администрации Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в соответствии с Уставом Крутогоровского сельского поселения на официальном сайте администрации Крутогоровского сельского поселения в сети Интернет по адресу: krutogorovosp. ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации 
Крутогоровского сельского поселения	               А.В. Струнина                               


УТВЕРЖДАЮ
Глава Крутогоровского сельского поселения 
________________   А.В.Струнина


СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРУТОГОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ДО 2033 ГОДА
АКТУАЛИЗАЦИЯ

	РАЗРАБОТАНО
Начальник ОПР
АО «Корякэнерго»
___________/К.О. Попов/
	РАЗРАБОТАНО
Начальник ТТО
АО «Корякэнерго»
________К.С Деревягин
	СОГЛАСОВАНО
Зам ген. Диретора-Главный инженер
АО «Корякэнерго»
___________/ М.А. Тюмин /






«____»___________2026 г.
м.п.



п. Крутогоровский 2025 г.

Администрация Крутогоровского сельского поселения в лице главы
Струниной Анастасии Владимировны — глава Крутогоровского сельского поселения и глава администрации, избрана с 22 ноября 2021 года по 22 ноября 2026 года.
Адрес:	684220,	п. Крутогоровский	Соболевского	района	Камчатского	края, ул. Заводская, 19. Телефон: +7 914 782-95-35. E-mail: admKsp1@rambler.ru




Акционерное Общество «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41, тел./факс  8(415-2) 46-28-46. Почтовый
адрес: 683013 г. Петропавловск-Камчатский, а/я 129  (secr@korenergo.ru) ОКВЭД 35.1,
[image: ]ОГРН 1058200094204, ИНН/КПП 8202010020/ 410101001. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск, БИК 041012765 Кор/счет 30101810300000000765 р/сч 40702810101550008064.
Руководитель проекта:	Зам.ген. директора - Главный инженер Тюмин Михаил Александрович
Исполнитель:	Начальник ОПР Попов Кирил Олегович
Начальник ТТО Деревягин Константин Сергеевич
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Разработка схемы теплоснабжения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:
· обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
· обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;
· обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;
· соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;
· минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
· минимизации вредного воздействия на окружающую среду;
· обеспечение	не дискриминационных	и	стабильных	условий	осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;
· обеспечение экономически обоснованной доходности текущей

деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.
Техническая база для разработки схем теплоснабжения
· генеральный план поселения и муниципального района;
· эксплуатационная документация (расчетные температурные графики источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии, их видам и т.п.);
· конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей, конфигурация;
· данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;
· документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);
· статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.
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· тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);
· зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
· источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;
· зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
· установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
· располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
· мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

· теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;
· теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;
· тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
· тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;
· тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;
· теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;
· потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;
· инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения;
· теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
· передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;
· коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также -коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее -приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;
· система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;
· режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

· надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;
· регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:
· а)  реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены реализации по соглашению сторон договора;
· б)   оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
· в) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены услуг по соглашению сторон договора;
· орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее также - орган регулирования) - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения), уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) либо орган местного самоуправления поселения или городского округа в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
· схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
· резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;
· топливно-энергетический баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;
· тарифы в сфере теплоснабжения - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
· точка учета тепловой энергии, теплоносителя (далее также - точка учета) - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;

· комбинированная выработка электрической и тепловой энергии -режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;
· единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
· бездоговорное потребление тепловой энергии - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем;
· радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;
· плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение);
· живучесть - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок.
· элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно - территориальных единиц;
· расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.
· качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.
· капитальный ремонт - ремонт направленный на восстановление исправности и полного,  либо  близкому  к  полному  ресурса  оборудования  с  заменой  или

восстановлением любых его частей, включая базовые в том числе на более прочные и экономичные.

Муниципальное образование "Крутогоровское сельское поселение" наделено статусом сельское поселение Законом Камчатской области от 22.10.2004 № 224 «Об установлении границ муниципальных образований на территории Соболевского района Камчатской области и о наделении статусом муниципального района и сельского поселения». Внесено в государственный реестр муниципальных образований 11.12.2006 года № ru 41505303.
Общие
Площадь территории: 2,6 км2. Численность населения: 204 чел.
Расстояние до краевого центра по дорогам: 428 км. Расстояние до краевого центра по воздуху: 450 км.
В муниципальном образовании Крутогоровское сельское поселение центральное теплоснабжение осуществляется от двух источников тепловой энергии:
котельная № 1 расположенная в посёлке Крутогоровский, работающая на природном газе с установленной мощностью - 1,29 Гкал/ч, подключённая нагрузка 1,13Гкал/ч.;
котельная № 2 расположенная в посёлке Крутогоровский, работающая на природном газе с установленной мощностью - 0,44 Гкал/ч, подключённая нагрузка 0,3Гкал/ч.;
Фактический полезный отпуск за 2025год 4122,05Гкал, в том числе по группам потребителей:
1. Суммарное годовое договорное потребление тепловой энергии на отопление потребителей, расположенных на территории муниципального образования Крутогоровское сельское поселение от котельной № 1 составляет 3257,29Гкал, в том числе:
· жилфонд – 2874,415Гкал/год;
· образование – 255,76/год;
· культура – 56,225 Гкал/год;
· прочие – 71,52 Гкал/год.
2. Суммарное годовое договорное потребление тепловой энергии на отопление потребителей, расположенных на территории муниципального образования Крутогоровское сельское поселение от котельной № 2 составляет 864,77 Гкал, в том числе:
· жилой фонд – 840,81 Гкал/год;
· прочие – 23,96 Гкал/год.


Отапливаемые площади по типам потребителей:
От котельной №1.
	

Наименование типа потребителей
	

Нагрузка Гкал/час
	

Отапливаемая площадь, м2

	жилой фонд
	0,4277
	4974,620

	образование
	0,0381
	442,632

	культура
	0,0084
	97,306

	прочие
	0,0106
	123,776


От котельной №2.
	

Наименование типа потребителей
	

Нагрузка Гкал/час
	

Отапливаемая площадь, м2

	жилой фонд
	0,1251
	1455,152

	прочие
	0,0036
	41,466


Приростов отапливаемой площади по состоянию на 2025г. в Крутогоровском сельском поселении не планируется. Заявки на технологическое присоединения к системе теплоснабжения в 2025г. и на долгосрочный период 2026-2033г.г. в теплоснабжающей организации отсутствуют.
При появлении нового строительства, при котором предполагается подключение объектов к системе теплоснабжения, необходимо внести информацию в данный раздел схемы теплоснабжения.

В системе теплоснабжения Крутогоровского сельского поселения присутствует только один вид теплопотребления – это коммунально-бытовое. Объём потребления за 2025г. представлен в общих сведениях.
 
Потребление	тепловой	энергии	(мощности)	и	теплоносителя	объектами, расположенными в производственных зонах отсутствует.

Для расчёта величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки необходимо указать зоны действия систем теплоснабжения от котельной №1 и от котельной №2.
На рисунке №1 указана ЗОНА-1 (котельная№1) S=13237м2
Рис.-1
[image: ]




На рисунке №2 указана ЗОНА-2 (котельная№2) S=2105м2
Рис.-2

[image: ][image: ]


Данные о средневзвешенной плотности теплового потока указан в таблице 1.4.1.
	

№ п/п
	

Наименование источника
	
Площадь зон действия систем теплоснабжения м2
	
Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	
Среднегодовой объем производства тепловой энергии, Вт/ч
	
Средневзвешенная плотность теплового потока по потребителям Вт/м2

	2025 год
	
	
	

	1
	ЗОНА-1
	13 237,00
	4 221,01
	538,17
	0,0407

	2
	ЗОНА-2
	2 105,00
	1 029,00
	131,20
	0,0623

	2026 годы
	
	
	

	1
	ЗОНА-1
	13 237,00
	4 326,40
	551,61
	0,0417

	2
	ЗОНА-2
	2 105,00
	1 054,70
	134,47
	0,0639

	2027-2028 годы
	
	

	1
	ЗОНА-1
	13 237,00
	4 232,05
	539,58
	0,0408

	2
	ЗОНА-2
	2 105,00
	1 028,99
	131,20
	0,0623

	2029-2033 годы
	
	
	

	1
	ЗОНА-1
	13 237,00
	4 232,05
	539,58
	0,0408

	2
	ЗОНА-2
	2 105,00
	1 028,99
	131,20
	0,0623








Существующие зоны систем теплоснабжения указаны на рисунках 1 и 2 главы 1. Перспективные зоны на момент актуализации схемы теплоснабжения не определены.


В зону действия индивидуальных источников тепловой энергии входит территория сельского поселения не занятая ЗОНАМИ -1 и 2. Индивидуальными источниками тепловой энергии оснащены:
Частные дома и одноэтажные дома на двух хозяев, Здание водозабора,
Газовая электростанция,
[image: ]Здания размещения персонала рыболовецких заводов (в том числе движемые), Прочие здания рыболовецких заводов.

[image: ]

[image: ][image: ]В таблице 2.3.1 приведены нагрузки на отопление от действующих источников теплоснабжения в п. Крутогоровский.

	




№ п/ п
	




Наименов ание источника
	



Установле нная тепловая мощность, Гкал/ч
	


Потери мощно сти в теплов ых сетях, Гкал/ч
	
Присоедине нная расчетная тепловая нагрузка (мощность) без учёта потерь в тепловых сетях, Гкал/ч
	Объемы потребле ния теплово й энергии в год, Гкал
	




Поте ри, Гкал
	Отпуск
в сеть теплов ой энерги и в год с учётом потерь в теплов ых сетях, Гкал
	


Расход на собствен ные нужды, Гкал
	


Объем производ ства тепловой энергии в год, Гкал

	
	
	
	
	
	
Всего, Гкал
	
	
	
	

	2025год
	
	
	
	
	

	1
	Котельная
№1
	1,29
	0,291
	1,13
	3314,13
	832,0
8
	4
146,21
	74,80
	4221,01

	2
	Котельная
№2
	0,43
	0,045
	0,3
	807,92
	202,8
4
	1
010,77
	18,24
	1029,00

	2026 год
	
	
	
	
	

	1
	Котельная
№1
	1,29
	0,291
	1,13
	3371,19
	868,3
2
	4
239,51
	86,89
	4326,40

	2
	Котельная
№2
	0,43
	0,045
	0,3
	821,83
	211,6
8
	1
033,51
	21,18
	1054,69

	2027-2028 годы
	

	1
	Котельная
№1
	1,29
	0,291
	1,13
	3218,50
	934,0
9
	4152,5
9
	79,46
	4232,05

	2
	Котельная
№2
	0,43
	0,045
	0,3
	854,47
	145,9
1
	1000,3
8
	28,61
	1028,99



	2029-2033 годы
	
	
	
	
	

	1
	Котельная
№1
	1,29
	0,291
	1,13
	3218,50
	934,0
9
	4152,5
9
	79,46
	4232,05

	2
	Котельная
№2
	0,43
	0,045
	0,3
	854,47
	145,9
1
	1000,3
8
	28,61
	1028,99



В Крутогоровском сельском поселении действует закрытая система теплоснабжения, централизованная система ГВС отсутствует, горячее водоснабжение осуществляется путём индивидуального приготовления горячей воды населением, в электробойлерах. При этом имеет место, не санкционированный разбор теплоносителя населением из системы отопления для хозяйственно бытовых нужд, объём такого разбора не превышает 300литров/сутки на котельной №1 и 100литров/сутки на котельной №2. Выявить нарушителей сложно, так как сотрудники теплоснабжающей организации не имеет доступа в жилые помещения. В таблице 2.1 представлены данные по расходу теплоносителя от котельных п. Крутогоровский.




Зоны действия источников тепловой энергии расположенных в границах двух населенных пунктов отсутствуют.


[image: ][image: ]
Согласно ФЗ №190 от 27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения -максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».
Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:
· 	затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;
· пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;
· затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;
· потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;
· надежность системы теплоснабжения.
Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.
В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:
Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;
Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;
Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.
Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в
«Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.
Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:



Где:

S = b +

30 10 8φ
+
R2 П

95  R0 , 86 B0 , 26 s
,
П 0 , 62 H 0 ,19 ΔT0 , 38

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;
H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;
b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;
s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;
B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;
П - теплоплотность района, Гкал/чкм²;
Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С; φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1- для котельных.
Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:
φ0 , 35 H 0 , 07   ΔT0 , 13

Rэ = 563   [image: ] 	

 	

( s )

B0 , 09

( П )	.


Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты.
Расчет эффективного радиуса теплоснабжения для источников теплоснабжения Крутогоровского сельского поселения выполнить невозможно ввиду отсутствия исходных данных.

В рамках настоящей схемы теплоснабжения
теплоснабжения можно [image: ] [image: ] [image: ]	,
[image: ]так как пропускная способность труб тепловых сетей определена сущиствующими нагрузками. При необходимости подключения иных потребителей находящихся вне зоны действия источников теплоснабжения (за пределами эффективного радиуса), подключение осуществлять исходя из технической возможности подключения, на усмотрение теплоснабжающей организации, либо по индивидуальному проекту. Подробно о технологическом подключении к системам теплоснабжения указано в Постановлении №2115 Правительства РФ от 30.11.2021года.

	
Источник энергии
	Площад ь, км2
	Нагрузк а, Гкал/ч
	П,
Гкал/ч*км.к в.
	В,
аб./кв.к м
	Rопт, км
	Rmax, км

	Котельная №1
	0,013237
	1,29
	97,45
	11634,06
	н/д
	н/д



	Котельная №2
	0,002105
	0,43
	204,28
	23752,97
	н/д
	н/д



Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Таблица 2.5.2 - Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии - котельная № 1
	Наименование показателя
	
2025 г.
	
2026 г.
	
2027 г.
	
2028 г.
	
2029 г.
	
2030 г.
	
2031 г.
	
2032 г.
	
2033 г.

	Установленная мощность, Гкал/час
	
1,29
	
1,29
	
1,29
	
1,29
	
1,29
	
1,29
	
1,29
	
1,29
	
1,29

	Располагаемая мощность, Гкал/час
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23

	Присоединённая нагрузка, Гкал/час
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13

	Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год
	4221,01
	4326,40
	4229,88
	4229,88
	4229,88
	4229,88
	4229,8
8
	4229,8
8
	4229,8
8

	Расход на собственные нужды, Гкал/год
	74,80
	86,89
	86,89
	86,89
	86,89
	86,89
	86,89
	86,89
	86,89

	Отпуск в сеть, Гкал/год
	4146,20
	4239,51
	4142,99
	4142,99
	4142,99
	4142,99
	4142,9
9
	4142,9
9
	4142,9
9

	Потери, Гкал/год
	832,07
	868,32
	868,32
	868,32
	868,32
	868,32
	868,32
	868,32
	868,32

	Полезный отпуск, всего в т. ч., Гкал/год
	3314,13
	3371,19
	3274,67
	3274,67
	3274,67
	3274,67
	3274,6
7
	3274,6
7
	3274,6
7

	Жилфонд
	2986,66
	2256,18
	2256,18
	2256,18
	2256,18
	2256,18
	2256,1
8
	2256,1
8
	2256,1
8

	Образование
	205,58
	205,63
	205,63
	205,63
	205,63
	205,63
	205,63
	205,63
	205,63

	Культура
	45,18
	45,20
	45,20
	45,20
	45,20
	45,20
	45,20
	45,20
	45,20

	Прочие
	76,70
	57,50
	57,50
	57,50
	57,50
	57,50
	57,50
	57,50
	57,50
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Таблица 2.5.3 - Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии - котельная № 2
	Наименование показателя
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Установленная мощность, Гкал/час
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65

	Располагаемая мощность, Гкал/час
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	Присоединённая нагрузка, Гкал/час
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30

	Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год
	1029,00
	1054,69
	1031,16
	1031,16
	1031,16
	1031,16
	1031,1
6
	1031,1
6
	1031,1
6

	Расход на собственные нужды, Гкал/год
	18,24
	21,18
	21,18
	21,18
	21,18
	21,18
	21,18
	21,18
	21,18

	Отпуск в сеть, Гкал/год
	1010,77
	1033,51
	1009,98
	1009,98
	1009,98
	1009,98
	1009,9
8
	1009,9
8
	1009,9
8

	Потери, Гкал/год
	202,84
	211,68
	211,68
	211,68
	211,68
	211,68
	211,68
	211,68
	211,68

	Полезный отпуск, всего в т. ч., Гкал/год
	807,92
	821,83
	798,30
	798,30
	798,30
	798,30
	798,30
	798,30
	798,30

	Жилфонд
	728,09
	550,01
	550,01
	550,01
	550,01
	550,01
	550,01
	550,01
	550,01

	Прочие
	50,12
	50,13
	50,13
	50,13
	50,13
	50,13
	50,13
	50,13
	50,13






Таблица 2.5.4 - Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – всего п. Крутогоровский

	Наименование показателя
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год
	5250,01
	5381,10
	5261,04
	5261,04
	5261,04
	5261,04
	5261,0
4
	5261,0
4
	5261,0
4

	Расход на собственные нужды, Гкал/год
	93,04
	108,07
	108,07
	108,07
	108,07
	108,07
	108,07
	108,07
	108,07

	Отпуск в сеть,
Гкал/год
	5156,97
	5273,03
	5152,97
	5152,97
	5152,97
	5152,97
	5152,9
7
	5152,9
7
	5152,9
7

	Потери, Гкал/год
	1034,92
	1080,00
	1080,00
	1080,00
	1080,00
	1080,00
	1080,0
0
	1080,0
0
	1080,0
0

	Полезный отпуск, всего в т. ч., Гкал/год
	4122,05
	4193,03
	4072,97
	4072,97
	4072,97
	4072,97
	4072,9
7
	4072,9
7
	4072,9
7

	Жилфонд
	3714,75
	2806,19
	2806,19
	2806,19
	2806,19
	2806,19
	2806,1
9
	2806,1
9
	2806,1
9

	Образование
	255,70
	255,76
	255,76
	255,76
	255,76
	255,76
	255,76
	255,76
	255,76

	Культура
	56,20
	56,23
	56,23
	56,23
	56,23
	56,23
	56,23
	56,23
	56,23

	Прочие
	95,40
	71,52
	71,52
	71,52
	71,52
	71,52
	71,52
	71,52
	71,52



 [image: ]

Таблица 2.6.1.1
	

Наименование источника тепловой энергии
	
Установле н-ное оборудование
	


Кол-во
	Установленн ая паспортная мощность котельной

	
	
	
	Гкал/ч

	1
	2
	3
	4

	п.Крутогоровский
	2026-2029г.г.

	Котельная №1
	ЗИОСАБ50 0
	2
	
1,29

	
	ЗИОСАБ50 0
	1
	

	Котельная №2
	ЗИОСАБ25 0
	2
	0,43

	
	2029-2033г.г.

	Котельная №1
	ЗИОСАБ50 0
	2
	
1,29

	
	ЗИОСАБ50 0
	1
	

	Котельная №2
	ЗИОСАБ25 0
	3
	0,645





Технические ограничения на использование тепловой мощности на источниках теплоснабжения отсутствуют.


[image: ]


[image: ]Таблица 2.6.3.1.
	Наименован ие
	2025г.
факт
	2026
г.
	2027
г.
	2028
г.
	2029
г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032
г.
	2033
г.

	Расход на собственные нужды Котельной
№1, Гкал/год
	
74,80
	
79,46
	
79,46
	
79,46
	
79,46
	
79,46
	
79,46
	
79,46
	
79,46
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	Расход на собственные нужды Котельной
№2, Гкал/год
	
18,24
	
28,61
	
28,61
	
28,61
	
28,61
	
28,61
	
28,61
	
28,61
	
28,61


[image: ]
Таблица 2.6.4.1.
	
Наименование источника тепловой энергии
	Установлен
-ное оборудование
	

Кол-во
	Установленн
ая паспортная мощность котельной
	
Собственн ые нужды
	
Мощность НЕТТО

	
	
	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2026-2029г.

	Расход на
собственные нужды Котельной №1, Гкал/год
	ЗИОСАБ500
	
3
	
1,29
	
0,0253
	
1,2647

	Расход на собственные нужды Котельной №2, Гкал/год
	ЗИОСАБ250
	
2
	
0,43
	
0,0105
	
0,4195

	2029-2033г.

	Расход на
собственные нужды Котельной №1, Гкал/год
	ЗИОСАБ500
	
3
	
1,29
	
0,0253
	
1,2647

	Расход на собственные нужды Котельной №2, Гкал/год
	ЗИОСАБ250
	
3
	
0,65
	
0,013
	
0,6345



Таблица 2.6.5.1. Потери через тепловую изоляцию
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
1.
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гк ал
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080

	
	
	% к ПО
	26,52
%
	26,52
%
	26,52
%
	26,52
%
	26,52
%
	26,52
%
	26,52
%
	26,52
%




Таблица 2.6.5.2. Потери теплоносителя









	84,00
	727,09
	5,40
	64,85
	881,35

	28,00
	101,49
	2,08
	5,82
	137,39




[image: ]Снизить расход теплоносителя путём добавления в теплоноситель биоцидных комплексов типа «Скунс-01» или «Пента-01» с резким запахом карболки. Заполнение системы биоцидным комплексом рекомендовано через насосы опресовщики, с открытием на концах тепловой сети дренажей, до появления воды из дренажей с характерным запахом.село
Котельная
№ 1
Крутогоровский	Котельная
№ 2







[image: ]Годовой расход тепловой мощности на отопление здания склада АО “Корякэнерго” составляет в среднем 54-60Гкал/год. Других объектов используемых теплоснабжающей организацией для хозяйственных нужд в п. Крутогоровский нет.



Таблица 2.6.7.1. Потери теплоносителя
	


Наиме новани е котель ной
	

Устано влен-ное оборуд овани е
	


К
о л-в о
	Устано вленна я паспор тная мощно сть котель
ной
	Факти ческа я мощн ость котел ьной
	Присоединенна я нагрузка потребителей
	


СН
	


Пот ери
	%
Потер и от (ПО+п
отери)
	Итого присое диненн ая нагрузк а
	Резе рв тепл овой мощ ност и

	
	
	
	
	
	
Отоп лени е
	
ГВ С
	
Вс его
	
	
	
	
	

	
	
	
	Гкал/ч
	Гкал/ ч
	Гкал/ ч
	Гк ал/ ч
	Гк ал/ ч
	Гк ал/ ч
	Гка л/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал
/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Котель ная №1
	ЗИОСА Б 500
	2
	
1,29
	
1,23
	
0,814
	не т гвс
	
0,8
14
	
0,0
25
	
0,2
91
	
26,3
	
1,13
	
0,09

	
	ЗИОСА Б 500
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Котель ная №2
	ЗИОСА Б 250
	2
	0,43
	0,41
	0,240
	не т гвс
	0,2
40
	0,0
10
	0,0
45
	15,9
	0,30
	0,11


На котельных №1 и №2 п. Крутогоровский отсутствует резерв мощности на максимальное теплопотребление в виде одного резервного котла.



Существующая	тепловая	нагрузка	(присоединённая	нагрузка)	указаны	в таблице 2.6.7.1.
Перспективное присоединение осуществлять только при	отключении	(по причине сноса, расселения, аварийности) существующих присоединённых объектов.





Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:
· объем воды на заполнение наружной тепловой сети, м3 ;
· объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3 ;
· объем воды на собственные нужды котельной, м3 ;
· объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3 ;
· объем воды на горячее теплоснабжение, м3 .
В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети, расход потребителями теплоносителя (ГВС) и собственные нужды котельной.
Объем воды для наполнения трубопроводов тепловых сетей, м , вычисляется в зависимости от их площади сечения и протяженности по формуле:
Vcemu=Tydildi


м3/м;

где
vdi - удельный объем воды в трубопроводе i-го диаметра протяженностью 1,
ldi - протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, м; n-количество участков сети;
Объем воды на заполнение тепловой системы отопления внутренней системы

отопления объекта (здания)
где

V=v

vom - удельный объем воды (справочная величина vom =30 м /Гкал/ч);
Qom - максимальный тепловой поток на отопление здания (расчетно-нормативная величина), Гкал/ч.
Объем воды на подпитку системы теплоснабжения закрытая система
Уподп

=0,0025V,где
V-объем воды в трубопроводах т/сети и системе отопления, м . открытая система
Vnodn=0,0025
V+Gzec,где
Огвс - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м .
Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.16. Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:
в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.
Согласно СП124.13330. 2012 «Тепловые сети» п. 6.22. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии	нескольких	отдельных	тепловых	сетей,	отходящих	от	коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно -питьевого водоснабжения.
Баланс производительности водоподготовительных установок для котельных представлен в таблице 3.1.1
Таблица 3.1.1 - Баланс производительности водоподготовительных установок
	



Период
	


Заполнен ие тепловой сети, т/ч
	

Подпитк а теплово й сети, т/ч
	
Аварий ная


подпитка
,
т/ч
	

Заполнение системы отопления потребителе й, т

	Котельная № 1

	2026 г.
	28,97
	0,138
	1,104
	26,22

	2027-2030
гг.
	28,97
	0,138
	1,104
	26,22

	2031-2033
гг.
	28,97
	0,138
	1,104
	26,22




	Котельная № 2

	2024 г.
	2,71
	0,025
	0,202
	7,39

	2025 г.
	2,71
	0,025
	0,202
	7,39

	2026 г.
	2,71
	0,025
	0,202
	7,39

	2027-2030
гг.
	2,71
	0,025
	0,202
	7,39

	2031-2033
гг.
	2,71
	0,025
	0,202
	7,39






Аварийная подпитка тепловой сети представлена в таблице 3.1.1.



[image: ][image: ]

Развитие системы теплоснабжения п. Крутогоровкий возможно выполнять по трём сценариям в том числе:
1. Первый сценарий предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения, с регулярным выполнением технического обслуживания и плановых ремонтов (текущих, капитальных, средних) на тепловых сетях и источниках теплоснабжения для поддержания их в работоспособном состоянии. Выполнение замены отработавшего свой ресурс оборудования, а также установкой нового оборудования. Выполнение технического обслуживания и плановых ремонтов (текущих, капитальных, средних) зданий и сооружений систем теплоснабжения.
Данный сценарий обеспечит безаварийную работу системы теплоснабжения, при этом недостатки существующей системы теплоснабжения не будут устранены, что в результате приведёт к снижению надёжности, в том числе: отсутствие баков запаса воды (отсутствие резервного ввода водоснабжения на источниках теплоснабжения) классифицирует такие источники, как малонадёжные (Приказ МинРегион Развития РФ от 26 июля 2013 г. N 310)
2. Второй сценарий предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения, с регулярным выполнением технического обслуживания и плановых ремонтов (текущих, капитальных, средних) на тепловых сетях и источниках теплоснабжения для поддержания их в работоспособном состоянии. Проведение технических перевооружений с заменой отработавшего свой ресурс оборудования, а также установкой нового оборудования в том числе: замена котельного и насосного оборудования, установка ёмкостей запаса воды, расходных ёмкостей запаса резервного дизельного топлива. Выполнение модернизации котельных с установкой современного газового оборудования (в т.ч. узлы учёта газа, регулирующее газовое оборудование и т.д.) На котельной №2 необходимо заметить существующие передвижные модули: 1. модуль размещения оператора 2. модуль размещения оборудования (с возможностью установки резервного котла) на новые.

Установить дополнительный модуль для установки резервного дизельного генератора. Выполнение технического обслуживания и плановых ремонтов (текущих, капитальных, средних) зданий и сооружений систем теплоснабжения. Выполнить строительство гаража под автотехнику для обеспечения её сохранности от агрессивного воздействия солёного морского воздуха и прибрежных туманов.
Данный сценарий развития системы теплоснабжения обеспечит повышение надёжности источников теплоснабжения из-за появления баков запаса воды, размещения дизельгенератора на котельной №2, позволит сохранить машины и механизмы от воздействия окружающей среды, позволит организовать надёжную схему перехода с основного топлива газ, на резервное дизельное топливо. Данный сценарий рекомендован, как сценарий с минимальным перечнем мероприятий для повышения надёжности системы теплоснабжения. Рекомендовано к выбору при заключении концессионных соглашений.

3. Третий сценарий предполагает ликвидацию котельной №2 с переводом её нагрузки на котельную №1, с заменой трубопроводов (увеличение диаметра) от здания котельной до здания школы, со строительством тепловых сетей от здания школы до котельной №2 диаметром не менее Ду 150 (с учётом возможного попутного подключения новых потребителей в том числе зданий размещения персонала рыболовецких заводов). Выполнить модернизацию котельной №1 с установкой двух котлов с обвязкой котлов в здании котельной №1 (без проведения реконструкции здания котельной №1), а так же заменой насосов на боле производительные. Выполнить техническое перевооружение котельной №1 с установкой баков запаса воды и баков расхода резервного дизельного топлива. Выполнить строительство гаража под автотехнику для обеспечения её сохранности от агрессивного воздействия солёного морского воздуха и прибрежных туманов.
Данный сценарий развития системы теплоснабжения обеспечит повышение надёжности системы теплоснабжения, но является очень дорогостоящим в виду необходимости строительства около 2 км тепловых сетей, а так же необходимо выполнить техническое перевооружение котельной №1. При этом появится возможность подключения новых потребителей, не входящих в зоны (радиусы) эффективного теплоснабжения. Данный сценарий рекомендован при устойчивом росте сельского поселения, росте населения и инфраструктуры.
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Первый сценарий развития не позволяет повысить надёжность системы теплоснабжения п. Крутогоровский и направлен на сохранение её работоспособного состояния. Не рекомендован для выбора развития системы теплоснабжения сельского поселения, так как требования к подготовке к осенне-зимним периодам и в целом к эксплуатации систем теплоснабжения ужесточаются, а результат применения первого сценария приведёт к неисполнению критериев оценки готовности объектов теплоснабжения к ОЗП, не увеличит надёжность источников теплоснабжения с малонадёжных до надёжных. Не исполнение нормативных документов из-за не развития системы, а поддержания в её работоспособном состоянии может привести к появлению штрафов и предписаний.
Второй сценарий развития позволит повысить надёжность системы теплоснабжения, обеспечит её стабильную работу и сохранность машин и механизмов для выполнения ремонтных работ. Данный вариант рекомендован к выбору, как наиболее приемлемый с учётом существующей ситуацией в п. Крутогоровкий.

Третий сценарий развития возможен к применению при значительном развитии всего сельского поселения. При отсутствии перспектив к развитию сельского поселения выбор данного сценария не рекомендован, так как исполнение мероприятий третьего сценария повлечёт значительные затраты и росту тарифа без роста полезного отпуска.
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На территории Крутогоровского сельского поселения не планируется перспективное строительство источников тепловой энергии и сетей для вновь осваиваемых территориях в виду отсутствия таковых территорий и отсутствия перспективного строительства вне зоны эффективного теплоснабжения существующих источников.

На территории Крутогоровского сельского поселения не планируется перспективное строительство объектов, потребляющих тепловую энергию расположенных в зонах действия источников тепловой энергии. Следовательно реконструкция источников тепловой энергии для перспективного увеличения нагрузки не планируется.



Предложения по техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в мастер-плане, сценарий развития №2.


Источников комбинированной выработки в п. Крутогоровском отсутствуют.
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Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой

энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в п. Крутогоровском не предусматривается.
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Меры не предусмотрены в виду отсутствия такой необоснованности для п. Крутогоровского.


В п. Крутогоровский отсутствуют источники комбинированной выработки, следователь меры по выводу из эксплуатации существующих котельных не предусмотрены.



	температура
	температура

	наружного воздуха . t н.в. ˚С
	В под-м труб-де T1
	В обр-м труб-де T2
	наружног о воздуха
.
t н.в. ˚С
	В под-м труб-де T1
	В обр-м труб-де T2

	8
	42,8
	37,0
	-10
	63,4
	50,0

	7
	44,1
	37,8
	-11
	64,4
	50,7

	6
	45,3
	38,6
	-12
	65,5
	51,3

	5
	46,5
	39,4
	-13
	66,6
	52,0

	4
	47,7
	40,2
	-14
	67,6
	52,6

	3
	48,8
	40,9
	-15
	68,7
	53,3

	2
	50,0
	41,7
	-16
	69,7
	53,9

	1
	51,2
	42,4
	-17
	70,8
	54,5

	0
	52,3
	43,1
	-18
	71,8
	55,2

	-1
	53,4
	43,9
	-19
	72,9
	55,8

	-2
	54,6
	44,6
	-20
	73,9
	56,4

	-3
	55,7
	45,3
	-21
	74,9
	57,0

	-4
	56,8
	46,0
	-22
	75,9
	57,6

	-5
	57,9
	46,7
	-23
	77,0
	58,2

	-6
	59,0
	47,4
	-24
	78,0
	58,8

	-7
	60,1
	48,0
	-25
	79,0
	59,4

	-8
	61,2
	48,7
	-26
	80,0
	60,0

	-9
	62,3
	49,4
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Наименование источника тепловой энергии
	Установлен
-ное оборудование
	

Кол-во
	Установленн
ая паспортная мощность котельной

	
	
	
	Гкал/ч

	2026-2029г.

	Расход на собственные нужды Котельной №1, Гкал/год
	ЗИОСАБ500
	
3
	
1,29

	Расход на собственные нужды Котельной №2, Гкал/год
	ЗИОСАБ250
	
2
	
0,43

	2029-2033г.

	Расход на собственные нужды Котельной №1, Гкал/год
	ЗИОСАБ500
	
3
	
1,29

	Расход на собственные нужды Котельной №2, Гкал/год
	ЗИОСАБ250
	
3
	
0,65





Ввод новых и реконструированных объектов с использованием возобновляемых источников тепловой энергии на территории п. Крутогоровский не планируется.
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Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей на момент актуализации схемы теплоснабжения не требуется.



Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей на момент актуализации схемы теплоснабжения не требуется.



Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей на момент актуализации схемы теплоснабжения не требуется.



Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей на момент актуализации схемы теплоснабжения не требуется.



Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей на момент актуализации схемы теплоснабжения не требуется.
[image: ][image: ]
В п. Крутогоровский действует закрытая схема теплоснабжения с приготовлением горячей воды потребителями самостоятельно в электрических водонагревателях. Строительство сетей ГВС не предполагается.
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Ед. измер.
	2026г.
	2027-
2033г.г.

	
	
	
	
	
	
	

	ВЫРАБОТКА
	Гкал
	4326,40
	4232,05

	Собственные нужды
	Гкал
	86,89
	79,46




	то же
	%
	4239,51
	1,91

	Отпуск в сеть всего
	Гкал
	868,32
	4152,59

	
	

	Гкал
	16,47
	934,09
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	Гкал
	3371,19
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	т.у.т./Гкал
	0,13
	0,1612

	Расход условного топлива (ГАЗА))
	т у т
	683,41
	669,397

	Расход условного топлива СУММА
	т у т
	683,41
	669,397

	
[image: ]
	тыс.м3.н.т./Гка л
	0,11
	0,1360

	Расход натурального топлива (ГАЗА)
	тыс.м3
	576,37
	564,55



	
	

Ед. измер.
	2026.г.
	2027-
2033г.г.

	
	
	
	
	
	

	ВЫРАБОТКА
	Гкал
	1054,70
	1028,99

	Собственные нужды
	Гкал
	21,18
	28,61

	то же
	%
	1033,51
	2,86

	Отпуск в сеть всего
	Гкал
	211,68
	1000,38

	
	

	Гкал
	4,01
	145,91
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	Гкал
	821,83
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	т.у.т./Гкал
	0,03
	0,1612

	Расход условного топлива (ГАЗА))
	т у т
	166,60
	161,261

	Расход условного топлива СУММА
	т у т
	166,60
	161,261

	
[image: ]
	тыс.м3.н.т./Гка л
	0,03
	0,1360

	Расход натурального топлива (ГАЗА)
	тыс.м3
	140,51
	136,00



Для электростанций и котельных п. Крутогоровский при круглогодичной подаче газа от одного источника, предусматривается аварийный (резервный) запас топлива. Нормативный неснижаемый запас топлива - запас топлива, обеспечивающий работу котельной в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой и составом оборудования, позволяющим поддерживать готовность к работе всех технологических схем и плюсовые температуры в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях.
ННЗТ из расчета работы станции в режиме выживания в течение суток рассчитывается для всех видов топлива по формуле:
Н Н 3 Т = ВуслXпсуТ X — , т н.т.,
где:
Вусл - расход условного топлива на производство электро- и теплоэнергии в режиме "выживания" за 1 сутки;
п^ - количество суток, в течение которых обеспечивается работа ТЭС и котельных в режиме "выживания". В расчете принято для ТЭС, сжигающих уголь, мазут, торф и дизельное топливо, = 7, сжигающих газ, = 3;
7000 - теплота сгорания условного топлива, ккал/кг; Q н - теплота сгорания натурального топлива, ккал/кг.
[image: ]Резервным топливом для котельных № 1 и 2 посёлка при станции Крутогоровский является дизельное топливо. Низшая теплота сгорания дизельного топлива Q Н=10300 ккал/кг.
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Вид топлива
	
Среднесуто чная выработка теплоэнерг ии, Гкал/сут
	Норма тив удельн ого расход а топлив а, т.у.т./Г кал
	

Среднесуто чный расход топлива, т.у.т.
	Коэффиц иент перевода натураль ного топлива в условное топливо
	
Количес тво суток для расчета запаса
	

ННЗ Т,
тыс. т

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
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	Дизельное топливо (как резервный вид топлива)
	15,167
	0,2002
	3,0365
	1,45
	5
	


	
 

	Дизельное топливо (как резервный вид топлива)
	4,032
	0,2002
	0,8072
	1,45
	5
	




Котельные п.Крутогоровский работают на природном газе, существует возможность (при аварийных ситуациях) осуществлять работу на дизельном топливе.


В качестве топлива на котельных посёлка Крутогоровский используется природный газ.
Теплота сгорания, паспортная и фактическая приведена в таблице 8.3.1 Таблица 8.3.1.


№ п
/ п
Паспортные данные сжигаемого газа


Фактическая теплота сгорания по данным 2024-2025г.г.

Расч ётна я тепл ота сгора ния
Низ шая тепл ота сгор ания


янв арь

фев рал ь


мар т


апр ель


май


июн ь


июл ь


авгу ст


сент ябрь

окт ябр ь


ноя брь

дек абр ь

ккал/ м3
ккал
/м3
кка л/м 3
кка л/м 3
кка л/м 3
кка л/м 3
кка л/м 3
кка л/м 3
кка л/м 3
кка л/м 3
ккал
/м3
кка л/м 3
кка л/м 3
кка л/м 3
1
8100
7600
836
7
838
1
840
3
836
4
836
4
829
8
837
6
835
0
8374
835
2
836
2
836
2



8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе.
Преобладающий в Крутогоровском сельском поселении вид топлива - природный газ. На природном газе в п. Крутогоровский, ведётся генерация электроэнергии и теплоэнергии.
8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения.
В настоящий момент использование природного газа в качестве топлива является наиболее приоритетным направлением развития топливного баланса. При использовании природного газа снижено вредное воздействие от уходящих газов, практически отсутствуют смолянистые отложения (нагар) на поверхностях котельного оборудования, не требуется завоз и хранение большого количества топлива.
9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.
Таблица 9.1.1.
	

№ п/п
	

Наименование мероприятий
	

Количество
	
ИТОГО в тыс.руб.
Без НДС

	1
	Техническое перевооружение котельной №1 в том числе:
	
	36 531,07

	
1.1
	Замена котла №3 мощностью 0,5МВт (0,43Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ
500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.)
	
1
	3 455,28

	
1.2
	Замена котла №3 мощностью 0,5МВт (0,43Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ
500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.)
	
1
	4 577,61

	
1.3
	Замена котла №1 мощностью 0,5МВт (0,43Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ
500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.)
	
1
	3 897,95

	
1.4
	Замена котла №1 мощностью 0,5МВт (0,43Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ
500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.)
	
1
	5 164,05

	
1.5
	Замена котла №2 мощностью 0,5МВт (0,43Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.)
	
1
	3 897,95




	

1.6
	
Замена котла №2 мощностью 0,5МВт (0,43Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.)
	

1
	5 164,05

	1.7
	Модернизация котельной №1 (установка узла учёта газа)
	1
	2 480,87

	1.8
	Замена насосного оборудования
	насосная группа
	1 437,86

	1.9
	Замена насосного оборудования
	насосная группа
	2 148,94

	
1.10
	Установка стальной ёмкости резервного дизельного топлива объемом 10м3 для котельной №1
	
1
	2 757,54

	
1.11
	Установка емкости(бака)запаса сетевой воды объёмом 10м3 с подпиточной насосной группой для котельной №1
	
1
	1 548,97

	2
	Техническое перевооружение модульной котельной №2 в том числе:
	
	48 122,06

	

2.1
	
Замена котла №1 мощностью 0,25МВт (0,22Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-
300 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 250, ЭНТРОРОС ТТ50 250 и др.)
	

1
	2 743,88

	

2.2
	
Замена котла №1 мощностью 0,25МВт (0,22Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-
300 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 250, ЭНТРОРОС ТТ50 250 и др.)
	

1
	4 268,97

	

2.3
	
Замена котла №2 мощностью 0,25МВт (0,22Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-
300 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 250, ЭНТРОРОС ТТ50 250 и др.)
	

1
	3 222,32

	

2.4
	
Замена котла №2 мощностью 0,25МВт (0,22Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-
300 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 250, ЭНТРОРОС ТТ50 250 и др.)
	

1
	4 268,97

	2.5
	Модернизация модульной котельной №2 (установка узлов учёта газа)
	1
	2 480,87

	2.6
	Замена насосного оборудования
	
насосная группа
	1 237,49

	2.7
	Замена насосного оборудования
	
насосная группа
	1 512,85

	2.8
	Замена существующего передвижного модуля котельной №2 на новый
	1
	8 108,37

	
2.9
	Установка передвижного модуля под резервный ДГУ с топливной ёмкостью 3м3 для котельной №2
	
1
	7 319,69




	

2.10
	Установка передвижного модуля с резервным котлом 0,25МВт (0,22Гкал/ч) ARCUS IGNUS F-300 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 250, ЭНТРОРОС ТТ50
250 и др.)
	

1
	

7 698,02

	2.11
	Установка передвижного модуля под оперативный персонал котельной №2
	1
	3 711,67

	2.12
	Установка емкости(бака)запаса сетевой воды объёмом 10м3 с подпиточной
насосной группой
	1
	1 548,97

	3
	Вспомогательные здания и сооружения
	
	44 323,26

	3.1
	Строительство гаража Площадью 216м2 под Автотехнику для обслуживания
Котельных
	1
	44 323,26

	4
	Специализированная техника для обслуживания объектов теплоснабжения
	
	44 199,24

	4.1
	Фронтальный погрузчик
BoulderWL39E (либо аналог)
	1
	9 272,64

	4.2
	Самосвал с КМУ (либо аналог)
	1
	16 393,62

	4.3
	Экскаватор-погрузчик Boulder BL30- 25 (либо аналог)
	1
	9 108,67

	4.4
	Снегоход 1000 (либо аналог)
	1
	1 705,14

	4.5
	Снегоход 1000 (либо аналог)
	1
	2 157,55

	4.6
	Снегоход 1000 (либо аналог)
	1
	2 624,99

	4.7
	Газ 27527 Соболь (либо аналог)
	1
	2 936,63

	
	ИТОГО с Автотехникой в тыс.руб.
	
	173 175,63


Примечание к таблице 9.1.1.:
В таблице 9.1.1. указаны затраты до 2039года включительно, при пересмотре схемы теплоснабжения по истечению срока её действия в 2033году, необходимо учесть плановые затраты до 2039года, так как они включены в инвестиционных программах.
9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на период до 2033г. не требуется, при выборе 1 и 2 сценария развития. При выборе 3 сценария потребуется строительство сетей до котельной №2, но 3 сценарий рекомендован только при устойчивом росте сельского поселения, росте населения и инфраструктуры, что по состоянию на 2025г. не прогнозируется, поэтому разработка инвестиционных мероприятий по строительству тепловых сетей на момент актуализации в 2025году не целесообразна.


9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.


Изменение температурного графика не предусмотрено

В Крутогоровском сельском поселении закрытая система теплоснабжения без разбора населением для нужд горячего водоснабжения.



	
[image: ] [image: ]
	



	
[image: ]
	



	
[image: ] [image: ]
	
[image: ]
	


	
1
	Установка технических приборов учета тепловой энергии и теплоносителя на котельной №1 и на модульной котельной №2
	
2021
	
2021
	
1 521,90
	
	
1 521,90

	2
	Замена в котельной №1 котлов
№1и №2 на новые
	2021
	2021
	2 213,37
	442,67
	2 656,04

	3
	Реконструкция здания котельной №1
	2018
	2021
	4 109,70
	821,94
	4 931,64

	
4
	Замена шкафного регуляторного пункта с техническим учетом расхода газа для котельной №1 и модульной котельной №2
	
2022
	
2022
	
463,38
	
92,68
	
556,05
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Энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация - коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети произведенной или (и) купленной тепловой энергии и теплоносителей (МДС 41 -3.2000 Организационно-методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации).
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".
В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» «...единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» «. к полномочиям органов местного самоуправления поселений,
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городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».
Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.
К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа об ее принятии. Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).
В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.
В	случае	если		в		отношении	одной		зоны		деятельности	 единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми	сетями	в		соответствующей	зоне	деятельности	единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей
зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный
орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеуказанными критериями.
В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
1. Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями  выданных  им  в  соответствии  с  законодательством  о

градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
2. Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
3. Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:
1. Систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;
2. Принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;
3. Принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;
4. Прекращение права собственности или владения имуществом, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
5. Несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а
также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;
6. Подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.
Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы для принятия ими решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации. К указанной информации должны быть приложены вступившие в законную силу решения федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов.
Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, обязано уведомить уполномоченный орган о возникновении фактов, являющихся основанием для утраты организацией статуса единой теплоснабжающей организации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации, ликвидации, признания организации банкротом, прекращения права собственности или владения имуществом организации.
Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, вправе подать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации, за исключением если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. Заявление о прекращении функций единой теплоснабжающей организации может быть подано до 1 августа текущего

года.
Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией
статуса единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня получения от лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, изложенным в выше, вступивших в законную силу решений федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации.
Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации разместить на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевыми организациям подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации.
Организация, утратившая статус единой теплоснабжающей организации по основаниям, приведенным в выше, обязана исполнять функции единой теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой теплоснабжающей организации, а также передать организации, которой присвоен статус единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях тепловой энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.
Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:
· подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
· технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
В настоящее время АО «Корякэнерго» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации в зоне централизованного теплоснабжения поселка Крутогоровский.


Статус	единой	теплоснабжающей	организации	(ЕТО)	присвоен	АО
«Корякэнерго»	постановлением	администрации	Крутогоровского	сельского поселения №27 от 20.04.2015г.



АО «Корякэнерго» является единственной теплоснабжающей организацией в п. Крутогоровкий, поэтому Зона №1 и Зона №2 находятся в зоне деятельности АО
«Корякэнерго».



Постановление администрации Крутогоровского сельского поселения №27 от 20.04.2015г.
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АО «Корякэнерго» является единственной теплоснабжающей компанией в п.
Крутогоровский.
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	Размер собственного капитала теплоснабжа ющей (теплосетево й) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжен ия в обслуживани и теплоснабжа ющей (теплосетево й) организации
	


Вид имуществен ного права
	

Емкост ь теплов ых
сетей, м3
	
Информа ция о подаче заявки на присвоен ие статуса ЕТО

	

1
	

Котельная
№1
	
АО
«Корякэнерго
»
	

-
	

-
	Передано в эксплуатаци ю на основании концессион ного соглашения
	

-
	

-

	

2
	

Котельная
№2
	
АО
«Корякэнерго
»
	
	
	Передано в эксплуатаци ю на основании концессион
ного соглашения
	
	






На территории поселения действуют два источника теплоснабжения.
Зона действия котельной № 1 - посёлок Крутогоровский, теплоисточник обеспечивает	нужды поселения	на отопление	с	присоединённой
тепловой нагрузкой 0,814 Гкал/ч (с учётом потерь в сетях 1,13Гкал/час).
Зона действия котельной № 2 - посёлок Крутогоровский, теплоисточник обеспечивает	нужды поселения	на отопление	с	присоединённой

тепловой нагрузкой 0,24 Гкал/ч (с учётом потерь в сетях 0,3Гкал/час).
Дефицитов тепловой мощности на источниках тепловой энергии, расположенных в муниципальном образовании Крутогоровское сельское поселение нет, но отсутствует резерв в пиковое потребление. Строительство резервных тепловых сетей между источниками тепловой энергии для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не предусмотрено по причине удаленности теплоисточников друг от друга.


Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.
На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
По результатам инвентаризации бесхозных тепловых сетей на территории поселения не выявлено.
.

В данное время территория поселения не обеспечена природным (сетевым) газом.
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Территория п Крутогоровский не обеспечена природным газом.
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Территория п Крутогоровский не обеспечена природным газом.
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Территория п. Крутогоровский не обеспечена природным газом.
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Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Территория п. Крутогоровский отсутствуют.
Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчетного периода не планируется.

Плотность тепловой нагрузки на территории п. Крутогоровский недостаточна для рассмотрения вопроса о строительстве источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в связи с чем такое строительство не предлагается.
[image: ]
Информация отсутствует.

Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются на срок не менее 10 лет с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения. При этом обеспечивается соответствие схем водоснабжения и водоотведения схемам энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения с учетом (п. 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утв. постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782):

а) мощности энергопринимающих установок, используемых для водоподготовки, транспортировки воды и сточных вод, очистки сточных вод;
б) объема тепловой энергии и топлива (угля), используемых для подогрева воды в целях горячего водоснабжения;
в) нагрузок теплопринимающих устройств, которые должны соответствовать параметрам схем теплоснабжения и газоснабжения в целях горячего водоснабжения.
Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.
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Прекращений	подачи	тепловой	энергии,	теплоносителя	в	результате технологических нарушений на тепловых сетях не зафиксировано.
[image: ]
Прекращений	подачи	тепловой	энергии,	теплоносителя	в	результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не зафиксировано.
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Удельный	расход	условного	топлива	на	единицу	тепловой	энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии равен:
Таблица 14.3.1 Показатели для котельной №1

	
	


	

Ед. измер.
	2026г.
	2027-
2033г.г.

	
	
	
	
	
	
	




	ВЫРАБОТКА
	Гкал
	4326,40
	4232,05

	
[image: ]
	т.у.т./Гкал
	0,13
	0,1612

	Расход условного топлива (ГАЗА))
	т у т
	683,41
	669,397

	Расход условного топлива СУММА
	т у т
	683,41
	669,397
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	тыс.м3.н.т./Гка л
	0,11
	0,1360

	Расход натурального топлива (ГАЗА)
	тыс.м3
	576,37
	564,55





Таблица 14.3.2 Показатели для котельной №2
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Ед. измер.
	2026.г.
	2027-
2033г.г.

	
	
	
	
	
	
	

	ВЫРАБОТКА
	Гкал
	1054,70
	1028,99
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	т.у.т./Гкал
	0,03
	0,1612

	Расход условного топлива (ГАЗА))
	т у т
	166,60
	161,261

	Расход условного топлива СУММА
	т у т
	166,60
	161,261

	
[image: ]
	тыс.м3.н.т./Гка л
	0,03
	0,1360

	Расход натурального топлива (ГАЗА)
	тыс.м3
	140,51
	136,00





14.4. Прочие индикаторы развития системы теплоснабжения
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В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надёжному функционированию и развитию систем теплоснабжения.
Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учётом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.
Законодательством определён механизм ограничения предельной величины тарифов путём установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за жилищно-коммунальные услуги для граждан путём установления ежегодных предельных индексов роста. При этом возмещение затрат на реализацию инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.
Для анализа влияния реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, на цену тепловой энергии, разработаны прогнозные долгосрочные параметры регулирования. В разработанных долгосрочных параметрах регулирования учтены необходимые расходы на капитальный ремонт тепловых сетей и определены расходы на реализацию инвестиционных программ в тарифах и сроки их включения в тарифы, которые обеспечивают баланс интересов эксплуатирующих организаций и потребителей услуг теплоснабжения.
В расчётах по теплоисточникам и по тепловым сетям приняты следующие основные производственные издержки:
· затраты на топливо;
· затраты на покупную электроэнергию, воду;
· амортизационные отчисления;
· затраты на оплату труда персонала, страховые отчисления, рассчитываемые исходя из фонда заработной платы;
· затраты на ремонт;
· прочие затраты, цеховые расходы, общехозяйственные расходы, налоги, входящие в себестоимость.
Для выполнения анализа ценовых последствий реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, выполнен прогноз тарифов на тепловую энергию до 2041 года.
Расчёт тарифов на тепловую энергию выполнен с учётом реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения (с учётом изменения балансов и с учётом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ по статьям

расходов). Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточнённых прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учётом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения (таблица 1).

Таблица 1 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (от 26.09.2025 года).
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5.7. Mepbl No nepeBoAy KOTENbHbIX, Pa3MELLEHHbIX B CYLLECTBYIOLLMX N paclumpsieMbiX
30Hax AeNCTBUSI UCTOYHWMKOB TEMNNOBOI 3HEPrum, GYHKLMOHUPYIOLLMX B pEXUME
KOMOGWHUPOBAaHHOW BbIpaboTKMN 3/1IEKTPUYECKOW U TEMNOBOW SHEPIUM, B MUKOBbIV PEXUM
paboThbl, IM60 N0 BbIBOAY X U3 SKCMyaTauumm. 30
5.8. TeMnepaTypHbIf rpaduk oTnycka TENJI0BON 3HEPIK ANIA KaXA0Tr0 NCTOYHMKE
TENI0BOW SHEPrUU UAW FPYNNbl UICTOYHWKOB TEMNJIOBOW 3HEPruM B cUCTEME
TennoCcHabXXeHUs, paboTatoLLeit Ha O6LLYIO TEMOBYIO CETb, U OLEHKY 3aTpaT npu
HEeO6X0AMMOCTH €ro U3MEHEHMUS. 30
5.9. lMpeanoXxeHna No NepcneKTUBHOM yCTaHOBNEHHOW TEMN0BOW MOLLHOCTU KaXXAoro
TENNIOBOW 3HEPIUM C NPeANOXEeHUs MM N0 CPOKY BBOAA B 3KCMyaTauuo
MOLLHOCTEM. 31
5.10. NpeanoXxeHns N0 BBOAY HOBbIX U PEKOHCTPYKLIMM CYLLECTBYIOLWUX MCTOYHUKOB
TENJI0BOW 3HEPIMM C UCNONb30BAHWEM BO306HOB/AEMbIX UCTOYHWKOB 3HEPIUW, @ TaKXXe

Tonnuea. 31
MpeanoxeHus (vnu) MogepHU3aLIMK TEeNNoBbIX
ceTew. 32
MpeanoxeHus (unn) mogepHU3aLMM TENNOBbIX

ceTel, obecneynBaroLLMX NepepacnpeaesieHve TENNOBOW Harpy3ku 3 3oH ¢ Aeduuutom
pacnonaraemMoi TenaoBoM MOLWHOCTU UCTOYHNKOB TEMNJI0BOW 3HEPrun B 30HbI C pe3epBOM
pacronaraemoit TeNI0BO MOLLHOCTM UCTOYHMKOB TEMNOBOI 9Heprum (UCnonb3oBaHne
CYLLECTBYIOLLUX PE3EPBOB). 32
6.2, MpepnoXeHns No CTPOUTENbCTBY, PEKOHCTPYKLMK W (MNIU) MOAEPHM3aLUN TENJIOBBIX
ceTell ANnA ob6ecneyeHns NepcneKTUBHbIX NMPUPOCTOB TENJIOBOW Harpy3ku B 0CBauBaeMblx
paVioHax noceneHus, FopoACKOro okpyra, ropoaa gpeaepanbHOro 3Ha4YeHUSA NoA
YKUMULLHYIO, 3acTpoOMKY. 32
6.3. MpenioXKeHns No CTPOUTENbCTBY, PEKOHCTPYKLMK W (M) MOAEPHM3aL N TENJIOBbIX
ceTell B Lensix 06ecneyeHns yCIoBuiA, NPY HAaNMYUN KOTOPbIX CYLLECTBYET BO3MOXHOCTb
NOCTaBOK TEMI0BOI S3HEPruM NOTPEOUTENAM OT Pa3NIMYHbIX UCTOYHUKOB TEMNJI0BOW
3Heprum TenIoCHabXeHus. 32
6.4. MpefioXKeHnss  CTPOUTENbCTBY, PEKOHCTPYKUMKM  (MNIM) MOAEepHM3aL UM TENJIOBbIX
ceTe AN NoBbiWeHns 3P PeKTUBHOCTU PYHKLIMOHMPOBAHNUSA CUCTEMbI TEMTOCHABXKEHNS,
NWKOBbIWA PEXUM PaboTbl MM IUKBUAALIUM

KOTEJIbHbIX. 32

MpeanoXeHus  CTPOUTENbCTBY, PEKOHCTPYKUMKM  (MN1) MOZepHM3aL UK TENJIOBbIX
ceTe AnA o6ecnevyeHnss HOPMaTMBHOW HafIeXKHOCTM TEMNJIOCHabXeHNsA noTpebutenen. 32

7. TIpeAnoXeHWs No NepeBOAY OTKPbITbIX CUCTEM TENJIOCHabXeHUs (ropsiuero

BOAOCHaBXeHUs) B 3aKPbITble€ CUCTEMbI FOPSAYEro BOAOCHABKEHUS. 32

8. MepcneKkTUBHbIE TONJIMBHbIE 6anaHChbI. 33
8.1. MNepcnekTnBHbIE TONMBHbIE 6anaHChl 415 KaXKA0ro NCTOYHWKAE TEMNJIOBON SHEPrUmM No
BUAAM OCHOBHOTO, aBapuMHOro TOMNMBA Ha KaXA0M aTane. 33
8.2. MoTpebnsieMble UCTOYHUKOM TEMNJIOBOM IHEPrUK BUAbI TOMIMBA, BKIKOYAs MECTHbIe
BUAbI TOMUBA, BO306HOBNSAEMbIE UCTOYHUKMN SHEPTUN. 34

8.3. Buabl TonnmBea (B cnydyae, €Cin TOMJMBOM ABASETCS YroJib, - BUA UCKOMAEMOro yriisi B
MexrocypapcTBeHHbIM cTaHgapTom FOCT 25543-2013 "Yrnu 6ypble,
aHTpaumuTbl. Knaccuukaums no reHETUYECKUM U TEXHOJIOTMYECKUM
napameTpam"), X 40O U 3HAYEHWUE HU3LWEN TeNNOTbl CropaHusa TONNUBA, UCTONb3YeMble
ANs NpoM3BOACTBA TEMIOBOI 3HEPrUM NO KaXXA0M CUCTEME TEMTOCHABXKEHUS. 34
8.4, Mpeobnapatolinil B NoceNieHnH, ropoACKOM OKpyre BUA TOMAKUBA, OnpeaensieMbiv no
TENNOCHABXEHUS, HAaXOAAWMXCS B COOTBETCTBYHOLLEM
oKpyre. 35
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MOJEPHU3aLHUIO. 35
9.1. MpepnoXeHns No BeNIMYMHE HEO6XOAUMbIX MHBECTULIMIA B CTPOUTENBLCTBO,
PEKOHCTPYKLMIO, (Mnu) MoaepHU3aLMI0 UCTOYHUKOB
TENNOBOW SHEPrMM Ha KaXXAoM aTarne. 35

9.2, MpennoXXeHns No BeIMYMHE HEO6XOANUMbIX MHBECTULMI B CTPOUTENBCTBO,
(Mnu) MopepHM3aLMIO TEMMOBbIX CETEN,

HACOCHbIX CTAHLIUIA M TENNOBbIX MYHKTOB Ha KaXA0M 3Tarne. 36
9.3. MpennoXxxeHUs No BeIMYMHE UHBECTULMIA B CTPOUTENbCTBO, PEKOHCTPYKLMIO,

nepeBoopy)XeHne (Mnn) MOAEpPHU3ALMIO B CBA3W C USMEHEHUSIMU
TeMnepaTtypHoro rpaduka v rupaBnnyecKoro peXxmuma paboTbl CUCTEMbI
TENNOCHABXEHUsi Ha KaKA0oM 3Tare. 37
9.4. MNpepnoXeHns No BeIM4YMHE HEO6XOAMMbIX MHBECTULIMI AN1S NepeBoAa OTKPbITOM

TennocHabxeHus (ropsayero BOAOCHABGXKEHUS) B 3aKPbITYIO CUCTEMY FOPAYEro

BOAOCHA6XEHUS Ha KaXXA0M 3Tane. 37
9.5, BennunHa pakTMyeckn ocyLLecTBIEHHbIX NHBECTULMIA B CTPOUTENIBCTBO,
PEKOHCTPYKLMIO, nepeBoOpYXeHue (UIM) MOAEpPHM3aLnIO 06bEKTOB. 37
10. PeLleHne 0 NPUCBOEHMU CTaTyca €MHOI TenNoCcHabXaloLLei opraHmsaLuum. 37
O6Lwine cBegeHus. 37
10.1. PeweHne 0 NpUCBOEHMM CTaTyca eAUHON TEMNOCHAbXaloLeh opraHn3aumum
(opraHusauusm). 40

10.2. PeecTp 30H AeATe/IbHOCTU eAMHOI TenocHabxatoLeit opraHusaunm (opraHusauui).
40
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10.4. UHpopMaLUIo 0 MOJAHHDBIX TEMNOCHA6XKAIOLWMMK OpraHM3aunsaMm 3asiBKax Ha
NpUCBOEHUE CTaTyca eAnHON TennocHabxarolein opraHu3auum. 40
10.5. PeecTp cuCTEM TENJIOCHAGXXEHUS, COAEPXKALLMIA NepeyYeHb TernocHabXaroLwmx
OopraHv3auuii, 4eNCTBYIOLMX B KaXO0I CUCTEME TENIOCHA6XXEHUS, PacrONOXEHHbIX B
rpaHuuax OKpyra, $epepanbHOro 3HaYeHuA. 41
11. PelueHuna o pacrnpefeneHnmn TennoBon Harpyskn Mexay UCTOYHNKaMm TensioBomn
3HEPrUU" COAEPXMUT CBEAEHUSA O BENIMYMHE TEMNJIOBOI HarpysKu, pacrnpegensieMoin
(nepepacnpefensieMoit) Mexay UCTOYHUKaMK TENOBO IHEPrM B COOTBETCTBUM C
CXeMe TEMNJIOCHabXXeHNA peLleHNsiMA 06 ONpeaeneHnmn rpaHnL, 30H AeNCTBUS

TENNOBOW 3HEPrum, a TakXXe CPOKU BbINONHEHUA NepepacnpegeneHms ans
3Tana 41
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TepMUHbI U onpefeneHus.
O6Lune cBefleHUs1 0 CUCTEME TEeMNTOCHa6XKeHUs
1. TMOKA3ATE/IM CYLLECTBYIOLWENO N MEPCNEKTUBHOIO CMPOCA HA TEM/0BYIO
SHEPTUIO (MOLWWHOCTb) U TEM/TIOHOCUTESIb B YCTAHOBJIEHHbBIX TPAHULIAX
EPPUTOPUUN MOCENEHUA.
1.1. BenuuuHbl cylecTBYIOLWEH OTanIMBaeMO NOLWaAN CTPOUTENbHbIX GOHAOB U
NPUPOCTbI OTaNIMBaeMoW NoLaamn CTpoOUTENbHbIX GOHAOB MO pacYETHLIM 3/IEMeHTaM
TeppUTOPUanbHOro eNieHUs C pasfefieHMeM 06 beKTOB CTPOUTENbCTBA Ha
MHOrOKBapTUPHbIE AOMa, UHAMBUAYANbHbIE XXWUJble AOMA, 06LLeCTBEHHbIE 34aHUA U
NPOU3BOACTBEHHbIE 3aHMA NPOMbILIEHHbIX NPEANPUATUIA NO 3TanaMm - Ha KaXKabli rog
nepBoro 5-neTHero nepuoAa u Ha nocnegytoume 5-neTHue nepuopbl (fanee - atansol)..... 14
1.2.  CyuwecTBytoLIUe U NEPCMNEKTUBHbIE 06 bEMbI MOTPE6NIEHMS TEMNOBOW 3HEPTrUK
(MOLLHOCTM) 1 TENJIOHOCUTENS C pa3feNieHUeM No BUAAM TENONOTPe6NeHNs B KaXKAOM
pacyeTHOM 3NeMEHTE TeppUTOPUanbHOro AeNeHUa Ha KaX oM aTane. 14
1.3. CyuecTByloLIUe U NEPCMNEKTUBHbIE 06 bEMbI NMOTPE6NIEHMS TEMNOBOW 3HEPrun
(MOLLHOCTK) U TENIOHOCUTENSA 06bEKTAMK, PACMONOXEHHbIMU B MPON3BOACTBEHHbIX
30Hax, Ha Ka)xaoM aTane. 14
1.4. CywecTByloLlUE U NEPCMEKTUBHbIE BEMUYUHBI CPeAHEB3BELLEHHON NNIOTHOCTH
TEeNNI0BOW Harpysku B KaA;OM pacYe€THOM 3/IEMEHTE TEPPUTOPUANIbHOIO AeNEeHUs], 30He
LEeNCTBUA KaXXA0ro UCTOYHUKA TEMNIOBOW SHEPIUU, KaXXaoW CUCTEME TENOCHabXeHUs 1

Nno NoceneHuto, roOpoLCKOMY OKpYry, ropoay deaepanbHOro 3Ha4eHus. 14
CYLLECTBYIOWME U NMEPCMEKTUBHbLIE BAJTAHCbI TEMJ10BOM MOLLIHOCTHU
NCTOYHMKOB TEMJ1I0BOW SHEPTMW U TEMSI0BOW HATPY3KU MOTPEBUTENEWN. 17
2.2. OnucaHue CyLLeCTBYIOLWUX U NEPCNEKTUBHbBIX 30H AEeACTBUS UHAUBUAYANbHbIX
MCTOYHWUKOB TEMNJI0BOM 3HEPrum. 17

2.3. CywecTBylowmMe 1 NepcneKTUBHble 6anaHCbl TENJIOBO MOLLHOCTU U TENIOBOM
Harpy3ku notpebuTenei B 30HaxX 4eCTBMSA MICTOYHUKOB TEMNJIOBOW SHEPrum, B TOM uncne
paboTaloLux Ha eAUHYIO TENJIOBYHO CETb, Ha KaXA0M 3Tarne. 17
2.4. epcnekTUBHble 6anaHChbl TEMNJIOBOW MOLLHOCTU UCTOYHUKOB TEMNIOBOW SHEPIUU U
TeNnIoBOW Harpysku notpebuTeneit B ciyvae, eC/ivi 30Ha AeACTBUSE UCTOYHMUKA TENJIOBOM
9HepruM pacnosioXXeHa B rpaHuLLax ABYX UKn 6051ee NOCceneHuin, FropoACcKMX OKpYroB nnéo
B rpaHuLiax ropofckoro okpyra (moceneHus) n ropoga hefepanbHOro 3Ha4eHMs Uam
ropoAckux okpyros (moceneHui) u ropoga pefepanbHOro 3HaYeHuUs, C yKkasaHeMm
BeJIMYMHbI TEMNOBOW Harpy3ku Ans noTpebutenei Kaxaoro nocesieHus, ropofcKkoro

OKpyra, ropoga ¢eaepanbHOro 3Ha4eHus. 18
2.5. Paguyc adpdekTUBHOro TeNNocHabXeHUs, onpeaensieMblil B COOTBETCTBUM C
MEeTOANYECKMMMU yKa3aHUsIMMU MO pa3paboTKe CXEM TEMNOCHABXKEHUS. 18
2.6. MNepcnekTMBHbIe 6anaHCbl TEMIOBOW MOLLHOCTM M TENJIOBOM Harpysku B Kaxaoin
cUcTeMe TenIoCHabXXEHUS U 30He [eCTBUSA UCTOYHUKOB TEMNJIOBOI SHEpIuMm. 23
2.6.1. CywecTByioLLME U NEPCNEKTUBHbIE 3HAYEHUS] YCTAHOBIEHHOW TEMNJIOBO MOLLHOCTU
OCHOBHOI0 060pYA0BaHUA UCTOYHMKA (MCTOUYHWUKOB) TEMOBO SHEPTUM. 23

2.6.2. CywiecTByioLLMe U NEPCMNEKTUBHbIE TEXHUYECKNE OrpaHUYEHUS Ha CNONb3oBaHne
YCTaHOBJ/IEHHOW TEMNOBOW MOLLHOCTU U 3HAYEHWUA pacnonaraeMoin MOLLHOCTM OCHOBHOO
060pyAOBaHMA UCTOYHUKOB TEMJIOBOW SHEPTUM. 23
2.6.3. CywiecTBytoLue U NepcneKkTUBHbIe 3aTpaThbl TENNOBOW MOLHOCTU Ha COGCTBEHHbIE
U XO3AIACTBEHHbIE HY)XXAbl TensiocHabkaroLleil opraHMsaumMm B OTHOLIEHUM UCTOYHUKOB
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ras3ngukauum XXMINLHO-KOMMYHaNbHOIQ XO3AWCTBA, NPOMBbILIEHHbIX M
WHbIX OpraHM3aLui1) 0 pasBUTUM COOTBETCTBYIOLLEH CUCTEMbI Fa30CHABXKeHMs B 4acTu
o6ecrneyeHust TOMIMBOM UCTOYHUKOB TEMJIOBOM 3HEpPrumn 42
13.2. OnucaHmne Nnpo6nemM opraHn3aL iy rasaocHabXeHUs NCTOYHUKOB TENJIOBOW 3HEPrUN.

49
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13.3. TNpeanoxeHnsa No KOppeKTUpoBKe yTBepPXAeHHOW (pa3paboTke) pernoHanbHoOn
(MeXxpervmoHanbHOM) NporpaMMbl rasuduKaLmm XUIULWHO-KOMMYHaNbHOMO X038iCTBa,
NPOMBILLNIEHHBIX U UHbIX OpPraHU3aLmiil Ans o6ecrneyYeHunst corniacoBaHHOCTU TaKoW
nporpamMMbl C yKka3aHHbIMU B CXEME TEMOCHABXKEHUS PELLEHUSIMU O Pa3BUTUN
MCTOYHUKOB TEMNJIOBOW 3HEPTUU U CUCTEM TeMNIOCHabXeHUA
13.4. OnucaHue peLleHnit (BbipabaTbiBaeMbIX C YYUETOM MOJIOXKEHUI yTBEPXAEHHO
CXeMbl U NporpamMMmbl paseuTus EAUHoIL aHepreTMueckoii cucteMbl Poccun) o
CTPOUTENBbCTBE, PEKOHCTPYKLMKU, TEXHNYECKOM NepeBOOPYXXEHUN, BbIBOAE U3
3KcnyaTauumM UCTOYHUKOB TEMIOBOI SHEPrUM U FEHEPUPYIOLLUX O6EKTOB, BK/tOYas
BXOASLLee B MX COCTaB 060pyfoBaHue, GYHKLMOHUPYIOLLMX B PEXMME KOMOMHUPOBAHHOM
BbIpaboTKMU 3NEKTPUYECKON U TEMIOBOW SHEPTUU, B YaCTM NEPCMNEKTUBHbIX 6a/1aHCOB
TENI0BOWM MOLLHOCTM B CXeMax TenaocHabxeHus 42
NCTOYHMKM TENIOBOI SHEPTUM U FeHepupytoLLne 06bEKTbI, GYHKLMOHUPYHOLLME B peXUMe
KOM6VHUPOBAHHOMN BbIPaboTKU 3N1EKTPUYECKOW U TEMIOBOW 3HEPIrUU, HA TEPPUTOPUM
TeppuTopus N. KpyToropoBCKuUi OTCYTCTBYIOT. 42
13.5. TpeAnoXeHUs No CTPOUTENbCTBY FeHEPUPYIOLLUX 06EKTOB, GYHKLMOHUPYIOLLMX B
peXxMme KOM6MHUPOBaHHOW BbIpaboTKMU 3NEKTPUYECKOMN U TENNOBOMN 3HEPIUM, yKa3aHHbIX
B CXEMe TeNnIOCHabXXeHUS, ANA UX y4eTa Npyu pa3paboTke CXeMbl U NporpamMmbl
NepcrneKTMBHOMO pa3BUTUA 3NEKTPO3HEPreTUKU cyobekTa Poccuitickon Pepepauum,
CXeMbl U nMporpamMmbl pas3sutus EgnHoi sHepreTudeckoi cuctembl Poccum, coagepxalume
B TOM YMCIle ONUCaHUEe YYacTuUsi yKa3aHHbIX 06 bEKTOB B NepCrneKkTUBHbIX 6anaHcax
TENNOBOW MOLLHOCTMU U 3HEPIUM. 43
13.6. OnucaHue peLleHnit (BbipabaTbiBaeMbIX C YYUETOM MOJIOXKEHUI yTBEPXKAEHHO
CXeMbl BOAOCHA6XXEHUA NOCENIEHUSA, MyHMLMNAaNbHOro 06pasoBaHms, MyHULIMNANbHOTroO
o6pasoBaHus peaepanbHOro 3HaYEHUs, YTBEPXKAEHHON €JMHON CXEMbl BOAOCHAGXEHUS U
BOAOOTBELEHNA) O Pa3BUTUM COOTBETCTBYHOLLEH CUCTEMbI BOJOCHAGXEHMUS B YacTy,
OTHOCSILLIENCA K CUCTEMAM TEMNJI0CHabXXeHUA 43
13.7. MpennoXxeHus No KOPPEKTUPOBKE YTBePXAEHHOM (pa3apaboTKe) CXeMbl
BOAOCHa6XXEHUs1 NOCeNeHNs, MyHULMMNanbHOro 06pa3oBaHms, MyHULIMNANbHOrO
o6pasoBaHus pepepanbHOro 3HaYeHUs, €MHOIN CXEMbI BOJOCHAGXEHUS U
BOA0OTBeleHUSA A1 06eCneYeHmnss CornacoBaHHOCTM TaKOW CXEMbl U yKa3aHHbIX B CXeMe
TEMNOCHAa6XEHUS peLLEHUIA O pa3BUTUU UCTOYHUKOB TEMNJIOBON 3HEPTUU U CUCTEM
TennocHabXeHus. 43
14. UHAUKaTOpPbI pa3BUTUSA CUCTEM TeMnIOCHabXeHUs! MOCENEeHUs!, FOPOACKOro OKpyra,
ropoga geaepanbHOro 3Ha4eHUs" COAEPXKMUT CyLLECTBYIOLLUE U NEPCMNEKTUBHbIE 3HAYEHUSA
WHAWKATOPOB pa3BUTUA CUCTEM TEMJIOCHA6XXEHUSA, a B LLIEHOBbIX 30HaX TENJI0CHabXeHUs
TaK)Ke COAEPXMUT LieneBble 3HaYEHUA KITHOYEBbIX NMOKasaTesied, OTpaXkatoLMX pesyibTaThbl
BHeAPEHUA LieNeBoi MOAENN PbIHKa TENI0BOW SHEPTrMU U pe3ynbTaTbl UX AOCTUXEHUS, A
TalkoKe CyLecTByoLWMne U NepcnekTUBHbIE 3HaYEHUS LieNieBbiX NoKasaTtesiei peanvsauum
CXeMbl TeMN0CHabXeHUA NOCeNeHNUs, FOpoACKOro OKpyra, nofanexalyme JOCTUXEHUIO
KaXkaoW eauHoN TennocHabxatowein opraHuaaumen, yHKLUMOHUPYOLLE Ha TeppUTOpUK

TaKoro nocesneHus, ropofCcKoro okpyra. 43
14.1. KonuyecTBo npeKkpaLleHunin nogayv Ten0BON SHEPruu, TENOHOCUTENS B
pesynbTaTe TEXHONOrM4YeCcKMX HapyLleHWUM Ha TENNOBbIX CETAX. 44
14.2. Konn4yecTBo nNpeKkpalleHunin nogadu TENOBOIN 3HEPTUU, TENTIOHOCUTENS B
pesynbTaTe TEXHONOMMYECKNX HapYLLIEHUIA Ha UCTOYHUKAX TEMNJIOBOW 3HEPIUN. 44

14.3. YaenbHblil pacxof, yCNOBHOIo TOMNJIMBA Ha eAUHULY TENOBOW SHEpPruum,
OTNYCKaeMoM C KOINEKTOPOB UCTOUYHUKOB TENJIOBOW IHEPTUU (OTAENBHO ANS TENOBbIX

3NEKTPUYECKUX CTaHLIMIA U KOTESbHbIX). 44
14.4. Npoyne MHAUKATOPbl Pa3BUTUA CUCTEMBI TEMNJIOCHABXEeHUsA 44

15. LleHoBble (TapudHble) nocneacTeus 45
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1.2. CyuwecTtBylo nepcneKkTuBHble noTtpebneHna TenJoBOU 3Hepruu
(MOLLHOCTK) M TENJIOHOCUTENSA C pasAeNieHneM  BUAAM TENONOTPe6NEeHNUs B KaXAOM
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CXeMbl U MporpamMMbl pasBuTUA EAUHOIA aHepreTMUeckoii cucteMbl Poccum) o
CTPOUTENbCTBE, PEKOHCTPYKLUKU, TEXHUYECKOM NEPEBOOPYXXEHUU, BbIBOAE U3
aKCnyaTaLumM UCTOYHUKOB TEMNSIOBOIN SHEPIUM U FEHEPUPYIOLLUX O6bEKTOB, BKIHOYaS
BXOJsiLiee B UX cOCTaB 060pyoBaHuWeE, PYHKLMOHUPYIOLIUX B pEXUME
KOM6MHUPOBAHHOM BbIpaboTKM 3NIEKTPUYECKOI U TEMTOBOI SHEPrUK, B YacTh
nepcneKTUBHbIX 6afnaHCOB TEMNJIOBON MOLLHOCTU B CXeMax TennocHabxeHus
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[TpeanoXeHus No CTpPOUTENbCTBY reHepUpyoLWKX 06 beKToB, PYHKLUNOHUPYIO
peXXuMe KOMBUHUPOBaHHOW BbIpaGoTKU 3/1IEKTPUYECKON U TEMIOBOW SHEPrun,
yKasaHHbIX B CXeMe TEMNOCHabXeHus, ANa UX ydeTa Npu paspaboTke CXeMbl U
MporpamMMbl NepCreKTUBHOrO pasBUTUA 3JIEKTPOIHEPreTUKM cy6bekTa Poccuitckoi
defepaLum, cxeMbl ¥ NporpaMMbl pa3BuTUs EAMHOM aHepreTUdeckoi cuctembl Poccum,
cofiep)kalle B TOM UYMCIIe ONUCaHUE YHacTUs yKasaHHbIX 06 bEKTOB B MepPCMEeKTUBHbIX
6anaHcax TenaoBOM MOLLHOCTMU U 3HEPruun.
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13.6. OnucaHue pelleHuni (BbipabaTbiBaeMbIX C YH4€TOM MONOXKEHUIA YTBEPKAEHHOWN
CXeMbl BOAOCHab)XeHUS NOCENeHUsi, MyHULIMMAaNbHOro 06pa3oBaHusl, MyHULIMNAaNbHOIO
o6pa3oBaHus hepepanbHOro 3HAYEHUS, YTBEPXKAEHHON €JMHON CXEMbl BOAOCHAGXEHMUS
M BOAOOTBEAEHUS) O Pa3BUTUM COOTBETCTBYHOLWEN CUCTEMbI BOLOCHABXEHUS B YacTH,
OTHOCSILLENCSH K CUCTeMaM TenocHa6)XeHus
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HEeBO3SMOXXHO
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IpeAnoXxeHns No KOPPEeKTUPOBKE YTBEPXKAEHHON (pa3paboTke) cXxeMbl
BOAOCHaGXXeHMs NoceneHus, MyHMLMNanbHOro 06pasoBaHus, MyHULMNANIbHOrO
o6pasoBaHus hefepanbHOro 3HaueHUs, eAMHON CXeMbl BOAOCHAGXEHUS U
BOAOOTBEAEHUA AR 06ecreyeHnsi COracoBaHHOCTU Takoi CXeMbl M YKa3aHHbIX B
cxeMe TenIoCHabXeHUs peLleHnit 0 pa3BUTUU UCTOYHUKOB TEMOBON SHEPrUU U CUCTEM
TeNNOCHABEeHUs .
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14. UHpMKaTOpbl pa3BUTUA CUCTEM TENJIOCHA0XXEHUA NnocesieHus, ropoACcCKOro oKpyra,
ropoaa defepanbHOro 3Ha4EHUA" COAEPXKUT CyLLECTBYIOLLMUE U NEPCNEKTUBHbIE
3HAYEHUSA MHAUKATOPOB PasBMTUSI CUCTEM TeMIOCHABXXEHUS, @ B LLEHOBbIX 30HaxX
TENMOCHA6XEHUS TAKXKE COAEPXMT LieneBble 3HaYeHUs KITHOYEBbIX NMoKa3aTesew,

OTpaXxarolmx pe3ynbTaTbl BHEAPEHUS LEeNeBO MOAENN PblHKA TENOBOIN 3HEPrum U

pesynbTaTbl UX AOCTUXKEHUS, @ TaKXKe CyLecTBYIOLWME U NePCNEKTUBHbIE 3HAYEHUSA
LeneBbixX NoKa3aTenen peannsalmmn CXxeMbl TEMTOCHAGXEHWUA NOCENEHUSA, FOPOACKOro
OKpYra, nogsexatimue AOCTUKEHUIO KaXKA0W eAUHON TENNoCHabXaroLLeid opraHusaumen,
GYHKLUMOHUPYIOLLE HAa TEpPUTOPUMN TAKOro NocesieHUs, ropoACcKoro okpyra.
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14.71. Konn4yecTBo npekpalieHnm nogayum TensioBom 3HEPruu, TeENJIOHOCUTENS B
pesynbTaTe TEXHONIOrMYeckux HapyLLleHUn Ha TenoBbIX CeTSX.
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14.2. Konn4yecTtso nNpekpalleHn noaayum TensioBon aHEpPrum, TENJIOHOCUTENSA B
pesyfibTaTe TEXHONOMMYECKUX HapyLUEHUI Ha UCTOYHMKAX TEMOBOI SHEPIUK.
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14.3. Y aenbHbIK pacxo yCIOBHOro TornjiMBa Ha eaAuHULY TenJ1I0BOU 3HEPruu,
OTMNYCKaeMoii C KOJINIEKTOPOB UCTOYHUKOB TEMI0BOM aHepruu (OTAENbHO AN TEM/OBbIX
9N1EeKTPUYECKUX CTAHLUMUIA U KOTENbHbIX).
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HOpMAaT. pacxoaa HaT-ro TonsimBa
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